## 汇总
偃师市人民医院（新区医院）项目智能化设备材料清单汇总表
序号 | 清单编号 | 子系统名称 | 单位 | 备注
一、信息设施系统
1 | 清单01 | 综合布线系统 | 项
2 | 清单02 | 信息网络系统 | 项
3 | 清单03 | IPTV电视系统 | 项
4 | 清单04 | 无线WiFi覆盖系统 | 项
5 | 清单05 | 会议系统 | 项
6 | 清单06 | 视频会议系统 | 项
7 | 清单07 | 信息发布系统 | 项
8 | 清单08 | 综合管路系统 | 项
二、公共安全系统
9 | 清单09 | 视频安防监控系统 | 项
10 | 清单10 | 门禁管理系统 | 项
11 | 清单11 | 电子巡查系统 | 项
12 | 清单12 | 电梯五方对讲系统 | 项
三、建筑设备管理系统
13 | 清单13 | 建筑能效监管系统 | 项
14 | 清单14 | 智能照明系统 | 项
五、机房工程
15 | 清单15 | 机房工程 | 项
总价（A）

## 清单01-综合布线系统
清单01-综合布线系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、工作区子系统
1 | 86型单口面板 | 1、86型单口面板 2、ABS模塑料 含模块 | 个 | 2592
2 | 86型双口面板 | 1、86型双口面板 2、ABS模塑料 含模块 | 个 | 1469
3 | 水晶头 | 1. 符合标准：YD/T 577-1992 2. 支持传输：250MHZ 3. 电器性能：接触电阻；30mΩ MAX | 个 | 5530
4 | 六类非屏蔽信息模块 | 1、传输性能满足：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 关于Cat6和ClassE对连接硬件的要求 2、塑料壳体：PC料，UL94V-0；可端接实心导线22AWG-24AWG 3、符合UL 94V-0规格 | 个 | 5530
5 | 4口光端盒 | 4口，含尾纤、耦合器、熔接 | 个 | 1804
6 | SC-SC单芯单模光纤跳线 | SC-SC单芯单模光纤跳线，3米/根 | 根 | 1826
7 | 楼层ONU壁挂箱 | 参考尺寸：宽*深*高=600*550*500（mm），含PDU | 台 | 934
8 | 室外壁挂设备箱 | 参考尺寸：宽*深*高=400*300*400（mm），含PDU | 台 | 17
二、水平配线子系统
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1. 符合标准：IEC 60332-1-2 2. 支持传输：带宽 250MHz，支持 1000Mbps 数据传输率 3. 线规：23AWG 4. 结构：中心十字骨架 5. 导体绝缘材料：HDPE | 米 | 按实
2 | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆 | 米 | 按实
3 | JDG20 | JDG20 | 米 | 按实
4 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按实
三、配线间子系统
1 | 48芯光纤配线架1U | 1、高度1U，标准19英寸安装 2、采用耦合器对，最大容量48芯 3、前面板可整体拆卸，可抽拉 4、冷轧钢板，表面喷塑处理 5、可装载LC、FC、ST、SC等多款连接器 6、符合RoHs 2.0 | 条 | 186
2 | SC-SC单芯单模光纤跳线 | SC-SC单芯单模光纤跳线，3米/根 | 根 | 1826
3 | SC-SC单芯单模光纤跳线 | SC-SC单芯单模光纤跳线，3米/根 | 根 | 104
4 | 24芯光纤配线架1U | 1、高度1U，标准19英寸安装 2、采用耦合器对，最大容量48芯 3、前面板可整体拆卸，可抽拉 4、冷轧钢板，表面喷塑处理 5、可装载LC、FC、ST、SC等多款连接器 6、符合RoHs 2.0 | 个 | 36
5 | 12芯光纤配线架1U | 1、高度1U，标准19英寸安装 2、采用耦合器对，最大容量24芯 3、前面板可整体拆卸，可抽拉 4、冷轧钢板，表面喷塑处理 5、可装载LC、FC、ST、SC等多款连接器 6、符合RoHs 2.0 | 个 | 43
6 | SC适配器 | 1、高精密度陶瓷插芯 2、表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 < 0.1dB 3、机械耐久性1000 次 | 个 | 10308
7 | SC单模尾纤1米 | SC单模尾纤1米 | 根 | 10308
8 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 10308
9 | 42U机柜标准机柜 | 1.符合 :ANSI/EIARS-310-D、 DIN41491:PART1、 IEC297-2、 DIN41494:PART7、GB/T3047.2-92 标准，兼容 ETSI 标准 2.额定静载承重 :800KG（带支撑脚） 3.规格：600*600*2000 | 台 | 74
四、垂直干线子系统
1 | 12芯单模室外光缆 | 12芯单模室外光缆 | 米 | 按实
2 | 24芯单模室外光缆 | 24芯单模室外光缆 | 米 | 按实
五、弱电机房子系统
1 | 72芯光纤配线架 | 72芯光纤配线架 | 个 | 20
2 | SC适配器 | 1、高精密度陶瓷插芯 2、表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 < 0.1dB 3、机械耐久性1000 次 | 个 | 1440
3 | SC单模尾纤1米 | SC单模尾纤1米 | 根 | 1440
4 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | LC-LC双芯单模光纤跳线，3米/根 | 根 | 22
5 | 光纤连接 | 光纤连接 | 芯 | 1440
6 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 项 | 1
小 计:

## 清单02-信息网络系统
清单02-信息网络系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量
一、内网
（1）接入层设备
1 | 8口ONU | 1.设备采用金属外壳； 2.运行环境温度范围：-40°C ~ +55°C； 3.提供XGS-PON口≥2个（含XGS-PON模块1个），GE电口≥8个； ★4.关键芯片为国产自研，提供证明材料并加盖原厂公章； 5.电源防雷≥6kV，GE电口防雷≥6kV； 6.支持TypeB单/双归属、TypeC保护；具备防火墙功能； 7.支持802.1x认证，流氓ONT检测； 8.支持IPv6； 9.具备防环检测功能； 10.支持VLAN划分，QOS功能； ★11.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌，且为非OEM产品； | 台 | 706
2 | 24口ONU | 1.设备采用金属外壳； 2.运行环境温度范围：-25°C ~ +55°C； 3.提供XGS-PON口≥2个（含XGS-PON模块1个），GE电口≥24个； ★4.支持两个PON口上负载分担，可以提供2倍PON口带宽，提供官网链接和截图并加盖原厂公章； ★5.关键芯片为国产自研，提供证明材料并加盖原厂公章； 6.电源防雷≥6kV，GE电口防雷≥6kV； 7.支持TypeB单/双归属、支持TypeC单/双归属保护； 8.支持802.1x认证，流氓ONT检测； 9.支持IPv6； 10.具备防环检测功能； 11.支持VLAN划分，QOS功能； ★12.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌，且为非OEM产品； | 台 | 112
3 | 8口ONU（带POE功能） | 1.设备采用金属外壳； 2.运行环境温度范围：-40°C ~ +55°C； 3.提供XGS-PON口≥2个（含XGS-PON模块1个），GE电口≥8个，支持POE+供电，POE整体输出功率≥120W； ★4.关键芯片为国产自研，提供证明材料并加盖原厂公章； 5.电源防雷≥6kV，GE电口防雷≥6kV； 6.支持TypeB单/双归属、TypeC保护；具备防火墙功能； 7.支持802.1x认证，流氓ONT检测； 8.支持IPv6； 9.具备防环检测功能； 10.支持VLAN划分，QOS功能； ★11.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌，且为非OEM产品； | 台 | 71
（2）分光层设备
1 | 分光器 | 2;16 | 台 | 152
2 | 分光器 | 2;4 | 台 | 50
（3）核心层设备
1 | 内网OLT | 1.采用分布式架构，主控板交换容量≥8Tbps； 2.主控插槽≥2个，业务插槽≥15个，电源插槽≥2个； 3.整机最大支持PON端口≥240个、10GE端口≥360个； 4.业务单板最大带宽≥200Gbps； 5.适应工作温度：-40°C ~ +65°C； ★6.CPU、转发芯片、网络芯片等关键芯片为国产自研，提供权威第三方检测报告； 7.提供GPON、XG-PON、XGS-PON、10GE/GE等多种业务接入能力； 8.支持GPON/10GPON/50GPON共平台和平滑升级； 9.具备IPv4/IPv6双栈、堆叠、链路聚合功能； 10.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议； 11.支持MPLS、VXLAN、BFD功能； 12.ARP表项≥128K； 13.支持ERPS，支持QOS； 14.支持集成AC功能，支持管理AP数量≥2000个； 15.设备升级业务中断时间≤2s； 16.支持单双归属Type B/C保护，倒换时间≤50ms； 17.支持流氓ONU检测和隔离； 18.支持802.1x、Portal认证功能； ★19.提供VLAN、MAC、队列缓存、带宽等资源隔离功能，提供权威第三方检测报告； ★20.提供WIFI管理功能，可针对ONU的WIFI功能进行控制管理，提供权威第三方检测报告； 21.单台实配：双主控，双电源，万兆光口≥8个； | 台 | 2
2 | 万兆OLT板卡 | 16端口XGS-PON&GPON Combo OLT接口板 | 块 | 10
3 | 内网核心交换机 | 1.交换容量≥640Tbps，包转发率≥230000Mpps，以官网最低值为准； ★2.CPU、NP等关键芯片为国产自研，提供权威第三方测试报告； 3.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同； 4.支持每槽位转发能力≥2.4Tbps，提供权威第三方测试报告； 5.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4； 6.为了适应机柜并排部署，采用机箱（包括业务板卡区）后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图； 7.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥6； ★8.支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，提供权威第三方测试报告； 9.业务端口支持100%线速转发，提供权威第三方测试报告； 10.支持无线控制器功能，整机可管理AP数≥10K，支持在线用户数≥5万，提供权威第三方测试报告； 11.支持VxLAN功能，支持VxLAN配置自动下发，提供权威第三方测试报告； 12.支持ARP表项≥375K，IPv4路由表≥3M，提供权威第三方测试报告； 13.支持MPLS功能，MPLS标签≥128K，提供权威第三方测试报告； ★14.提供对网络的丢包检测和快速故障定界能力，提供权威第三方测试报告； ★15.支持硬件BFD，提供权威第三方测试报告； 16.单台实配：双主控，交换网板≥2个，电源≥2个，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个，10G高速线缆≥1根；AP管理授权400个。 | 台 | 2
4 | 内网核心交换机光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 8
5 | 数据中心核心交换机 | 1.交换容量≥640Tbps，包转发率≥230000Mpps，以官网最低值为准； ★2.CPU、NP等关键芯片为国产自研，提供权威第三方测试报告； 3.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥4，整机业务板槽位数≥8，要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同； 4.支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； 5.要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥4； 6.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥6； ★7.支持独立的硬件监控板卡, 支持1+1备份； 8.业务端口支持100%线速转发，提供权威第三方测试报告； 9.支持无线控制器功能，整机可管理AP数≥10K，支持在线用户数≥5万； 10.支持VxLAN功能，支持VxLAN配置自动下发； 11.支持ARP表项≥375K，IPv4路由表≥3M； 12.支持MPLS功能，MPLS标签≥128K； ★13.提供对网络的丢包检测和快速故障定界能力； ★14.支持硬件BFD，提供证明材料加盖公章； 15.单台实配：双主控，交换网板≥2个，电源≥2个，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个，40G光口≥4个，100G光口≥2个，100G高速线缆≥1根； | 台 | 2
6 | 数据中心核心交换机光模块 | SFP多模光模块，波长850nm，速率10G传输距离≥300m | 个 | 4
7 | 数据中心核心交换机光模块 | 光模块-QSFP-40G-多模模块 | 个 | 4
8 | 数据中心服务器接入交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网最低值为准； 2.万兆SFP+接口≥48个，40GE光接口≥6个，USB接口≥1；配置可插拔风扇框≥4个，配置可插拔电源≥2个；配置10G堆叠线缆≥1根、万兆多模模块≥45个、万兆单模模块≥1个； ★3.CPU、NP等关键芯片国产自研，提供权威第三方测试报告； 4.支持ARP表项≥136K，MAC地址表项≥384K，IPv4路由表项≥250K，IPv6路由表项≥78K； 5.支持DAI等安全特性，支持ERPS协议； 6.支持VxLAN功能； ★7.提供丢包监控和故障定界能力； 8.支持堆叠； 9.支持M-LAG或vPC或DRNI等跨设备链路捆绑技术； 10.支持MACsec加密； 11.支持网络切片功能； 12..支持零配置部署； 13.支持Telemetry； ★14.支持硬件BFD，提供相关证明材料加盖公章； | 台 | 2
9 | 数据中心服务器接入交换机 | 1.交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥460Mpps，以官网最低值为准； 2.千兆电口≥48个，万兆SFP+接口≥4个，USB接口≥1；业务扩展插槽数≥1个，可扩展40G接口；配置可插拔风扇框≥2个，配置可插拔电源≥2个；配置10G堆叠线缆≥1根、万兆多模模块≥4个； ★3.CPU、NP等关键芯片国产自研，提供权威第三方测试报告； ★4.支持无线控制器功能，整机可管理AP数≥1K； 5.支持ARP表项≥128K，MAC地址≥288K，IPv4路由表≥512K，IPv6路由表≥64K； 6.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等路由协议，支持IPv4/IPv6； 7.支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性； 8.业务端口支持100%线速转发； ★9.支持硬件BFD，提供相关证明材料加盖公章； ★10.支持Telemetry功能，支持MACsec功能，提供权威第三方测试报告； 11.支持零配置上线、即插即用； 12.支持VxLAN功能，支持VxLAN配置自动下发； 13.支持MPLS，提供官网链接及截图； | 台 | 2
10 | 老院区内网核心交换机 | 1.交换容量≥380Tbps，包转发率≥115000Mpps，以官网最低值为准； ★2.CPU、NP等关键芯片为国产自研，提供权威第三方测试报告； 3.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥2，整机业务板槽位数≥4，要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同； 4.支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； 5.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 6.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥4； ★7.支持独立的硬件监控板卡，支持1+1备份； 8.业务端口支持100%线速转发； 9.支持无线控制器功能，整机可管理AP数≥10K，支持在线用户数≥5万； 10.支持VxLAN功能，支持VxLAN配置自动下发； 11.支持ARP表项≥375K，IPv4路由表≥3M； 12.支持MPLS功能，MPLS标签≥128K； ★13.提供对网络的丢包检测和快速故障定界能力，提供相关证明材料加章公章； ★14.支持硬件BFD，提供相关证明材料加章公章； 15.单台实配：双主控，交换网板≥2个，电源≥2个，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个，10G高速线缆≥1根； | 台 | 2
11 | 老院区内网核心交换机光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 个 | 8
12 | 防火墙 | 1.标准机架式1U设备，千兆电口≥4个,千兆光口≥4个，万兆光口≥6个，千兆COMBO口≥8个；USB3.0接口≥1个；业务扩展槽位≥2个； 2.设备支持风扇冗余、热插拔；支持2条万兆光Bypass链路； 3.硬盘≥240GB，配置双电源；配置4个风扇；配置3年IPS、AV、URL特征库升级授权； 4.防火墙吞吐量≥25Gbps，IPS吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万； ★5.CPU等关键芯片为国产自研，提供权威第三方测试报告； 6.支持IPv4/IPv6双栈安全策略； 7.支持默认安全策略功能； 8.支持SRv6协议，提供功能截图证明； 9.支持与沙箱联动； 10.具备DDOS基础防护功能； 11.支持识别H.323、SIP媒体协议； 12.支持每IP最大连接数限制，防护服务器，提供功能截图证明； 13.支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿，提供功能截图证明； 14.可识别应用层协议数量≥6000种，提供功能截图证明； ★15.系统预定义IPS签名数量≥20000，提供权威第三方测试报告； 16.支持亿级病毒变种检测； 17.支持Telemetry功能，提供功能截图证明； | 台 | 2
13 | 网络管理平台 | 1.支持网络设备、服务器、存储、摄像头、PON、操作系统、数据库、虚拟资源等统一管理； ★2.支持国产自研的操作系统和数据库、支持双机热备部署，提供官网链接和截图； 3.支持全网可视化拓扑信息呈现，提供权威第三方检测报告； 4.支持对PON网络设备进行业务规划，按照预置的零配置策略进行业务配置的自动发放，实现PON网络快速开局； 5.系统支持资源分组，可按照设备名称、类型、子网、厂商、IP地址等自定义分组； 6.支持PON设备性能采集，提供权威第三方检测报告； 7.支持OLT、分光器、ONU等资源的统一管理，支持资源的查看、查询； 8.支持对ONU进行移动、修改名称、参数设置、更换、导出； 9.支持按设定时间对配置文件进行备份，并支持配置备份和恢复； 10.支持通过大屏展示网络运行的关键指标，提供权威第三方检测报告； ★11.支持区域内用户的网络使用质量分析，并在拓扑上呈现，提供功能截图证明； 12.支持网络设备的基本信息查看、配置文件备份、配置命令批量下发、软件升级、网络分析等功能，提供权威第三方检测报告； 13.提供分权分域管理，为不同用户提供不同的管理权限和范围，提供权威第三方检测报告； 14.支持第三方设备管理，提供相关证明材料加章公章； 15.支持设备零配置上线，提供相关证明材料加章公章； 16.支持告警信息中包含与故障关联的信息； 17.支持告警信息过滤显示； 18.支持网络实时流量监测，并在拓扑上显示； 19.本次扩容：2200个ONU设备管理授权，100个网络设备管理授权，300个AP管理授权，700个摄像头管理授权； | 套 | 1
14 | IT运维平台 | IT运维管理系统多院区功能升级，软件平台信创适配，含三年维保，含配套IP语音交换机、IP话机等 | 套 | 1
（4）网络安全系统
1 | 防火墙 | 1.标准机架式1U设备，千兆电口≥4个,万兆光口≥10个，千兆COMBO口≥8个；USB3.0接口≥1个；业务扩展槽位≥2个； 2.设备支持前后风道，支持风扇冗余、热插拔；支持2条万兆光Bypass链路； 3.硬盘≥240GB，配置双电源；配置4个风扇；配置3年IPS、AV、URL特征库升级授权； 4.防火墙吞吐量≥35Gbps，IPS吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万； ★5.CPU等关键芯片为国产自研，提供权威第三方测试报告； 6.支持IPv4/IPv6双栈安全策略； 7.支持默认安全策略功能； 8.支持SRv6协议，提供功能截图证明； 9.支持与沙箱联动； 10.具备DDOS基础防护功能； 11.支持识别H.323、SIP媒体协议； 12.支持每IP最大连接数限制，防护服务器，提供功能截图证明； 13.支持URL识别能力和URL地址识别库，云端URL识别库≥1.2亿，提供功能截图证明； 14.可识别应用层协议数量≥6000种，提供功能截图证明； ★15.系统预定义IPS签名数量≥20000，提供权威第三方测试报告； 16.支持亿级病毒变种检测，提供权威第三方测试报告； 17.支持Telemetry功能，提供功能截图证明； | 台 | 2
（5）虚拟化系统
1 | HIS存储升级 | 1.全闪存存储，控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，单个LUN业务负载均衡到所有控制器。 2.SAN和NAS一体化，支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配。 ★3.配置2个控制器，控制器总核心数≥48核，主频≥2.6GHz；提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料。 4.缓存容量≥256GB；配置≥8*1Gb ETH,≥8*10Gb ETH，≥8*32Gb FC接口（含模块）；配置≥9块3.84TB SAS SSD硬盘。 ★5.在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效；提供证明材料。 6.支持 SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活；配置SAN双活许可，与客户现网存储实现双活功能； ★7.配置快照功能，支持单LUN ≥6万个快照，系统提供每3秒做一次快照备份；提供第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖存储厂商有效公章； 8.配置存储管理软件，许可包含精简配置、快照、克隆、远程复制、异构虚拟化、持续数据保护等功能； ★9.存储提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，提供多路径软件著作权证书； 原存储扩容，增加SAN双活功能授权。 | 套 | 1
2 | 虚拟化存储 | 1.存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，在多控配置下，能够负载到所有控制器，消除控制器的性能瓶颈。 2.SAN和NAS一体化，支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配。 ★3.配置2个控制器，控制器总核心数≥48核；主频≥2.6GHz；提供投标产品使用CPU型号、主频等证明材料。 4.缓存容量≥256GB；配置≥8个Gb接口，≥8个10Gb接口（含模块），≥8个32Gb FC接口（含模块）；配置≥4块960GB SSD硬盘，≥46块2.4TB SAS硬盘。 ★5.在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效；提供证明材料。 6.支持 SAN 和 NAS 免网关一体化Active-Active 双活；配置双活许可，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 7.配置存储管理软件，包含精简配置、快照、远程复制、克隆、多路径、异构虚拟化、持续数据保护。 ★8.存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能。提供多路径软件著作权证书。 | 台 | 2
3 | 光通道交换机 | 1.支持64端口，激活≥48个端口，并配置≥46个32G多模模块，≥2个32G 25km单模模块。 2.支持8、16和32 Gbps端口速度自适应。 3.支持全互联Fabric架构。 4.本地交换端口端口延迟≤780ns。 5.支持USB口，用于系统日志文件下载等。 6.热插拔冗余电源，带集成系统冷却风扇。 | 台 | 2
（6）超融合系统
1 | 国产超融合 | 1.拥有完全的自主知识产权，提供软件著作权证书。 ★2.超融合方案中虚拟化平台软件、分布式存储软件、管理软件的操作系统采用国产操作系统。提供功能截图证明。 3.通过ARM服务器节点构建，同一节点内实现计算存储融合，不需要外置SAN存储，存储系统为分布式Server SAN架构，可配置副本或EC（纠删码）。 4.融合平台支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、HDD、SSD、RAID卡等硬件状态，虚拟化平台，存储软件，超融合管理软件等部件的健康状态。 5.融合平台支持在统一管理界面上一键式日志收集功能。 ★6.支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2多种冗余配置。提供第三方证明材料。 7.超融合配置≥3节点。融合单节点配置：CPU:配置≥2颗国产自研处理器，主频≥2.6GHz，≥32物理核心；内存：配置≥512G DDR4；硬盘：系统盘：≥2块600 SAS硬盘，缓存盘：≥1块3.2T NVME SSD，数据盘：≥12块6TB SATA硬盘；网络：配置≥4*1GE电口，≥4*10GE光口（含光模块）；电源：满配冗余电源。 8.提供配套所需超融合软件和分布式存储软件授权。 9.存储交换机≥2台：单台配置：≥48*10GE SFP+,≥6*100GE QSFP28,交换容量≥4.8Tbps/76.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，冗余电源，实配：≥8个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC),≥3个电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)。 | 套 | 1
2 | 国产超融合虚拟化软件 | ★1.虚拟化支持双架构部署，可直接安装在ARM架构的物理服务器上，统一管理；提供功能截图证明。 2.支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源。 3.支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理，以保障业务的高可用。 ★4.ARM场景，支持USB3.0协议的直通功能，将物理服务器上的USB设备与虚拟机关联，以满足客户在虚拟化场景下使用U盘、USB加密卡等设备的需求；提供功能截图证明。 ★5.ARM场景，支持将主机的GPU、SSD设备；以满足特定业务对硬件的需求。提供功能截图证明。 ★6.ARM场景下，支持主机信息查看，包括CPU，内存，资源使用率，网口等信息；提供功能截图证明。 7.支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、克隆等操作。 8.支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持安全组、平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置。 9.支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志。 10.配置虚拟化软件高级版许可，提供6颗CPU授权。 | 套 | 1
3 | 国产操作系统 | 统信或麒麟 | 套 | 1
4 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 项 | 1
二、设备专网
（1）接入层设备
1 | 8口ONU（带POE功能） | 1.设备采用金属外壳； 2.运行环境温度范围：-5°C ~ +45°C； 3.提供GPON口≥1个（含GPON模块1个），GE电口≥8个，支持POE+供电，POE整体输出功率≥120W； ★4.关键芯片为国产自研，提供证明材料并加盖原厂公章； 5.电源防雷≥4kV，GE电口防雷≥4kV； 6.支持单双归属TypeB保护； 7.支持802.1x认证，流氓ONT检测； 8.支持IPv6； 9.具备防环检测功能； 10.支持VLAN划分，QOS功能； ★11.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌，且为非OEM产品； | 台 | 190
2 | 24口ONU（带POE功能） | 1.设备采用金属外壳； 2.运行环境温度范围：-25°C ~ +55°C； 3.提供GPON口≥2个（含GPON模块1个），GE电口≥24个，支持POE+供电，POE整体输出功率≥370W； ★4.支持两个PON口上负载分担，可以提供2倍PON口带宽，提供官网链接和截图并加盖原厂公章； ★5.关键芯片为国产自研，提供证明材料并加盖原厂公章； 6.电源防雷≥6kV，GE电口防雷≥6kV； 7.支持TypeB单/双归属、TypeC单/双归属保护； 8.支持802.1x认证，流氓ONT检测； 9.支持IPv6； 10.具备防环检测功能； 11.支持VLAN划分，QOS功能； ★12.为保证系统整体兼容性，ONU与OLT必须为同一品牌，且为非OEM产品； | 台 | 30
（2）分光层设备
1 | 分光器 | 1;16 | 台 | 22
（3）核心层设备
1 | 设备网OLT | 1.采用分布式架构，主控板交换容量≥8Tbps； 2.主控插槽≥2个，业务插槽≥15个，电源插槽≥2个； 3.整机最大支持PON端口≥240个、10GE端口≥360个； 4.业务单板最大带宽≥200Gbps； 5.适应工作温度：-40°C ~ +65°C； ★6.CPU、转发芯片、网络芯片等关键芯片为国产自研，提供权威第三方检测报告； 7.提供GPON、XG-PON、XGS-PON、10GE/GE等多种业务接入能力； 8.支持GPON/10GPON/50GPON共平台和平滑升级； 9.具备IPv4/IPv6双栈、堆叠、链路聚合功能； 10.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等路由协议； 11.支持MPLS、VXLAN、BFD功能； 12.ARP表项≥128K； 13.支持ERPS，支持QOS； 14.支持集成AC功能，支持管理AP数量≥2000个，提供官网链接和截图； 15.设备升级业务中断时间≤2s； 16.支持单双归属Type B/C保护，倒换时间≤50ms； 17.支持流氓ONU检测和隔离； 18.支持802.1x、Portal认证功能； ★19.提供VLAN、MAC、队列缓存、带宽等资源隔离功能，提供相关证明材料加章公章； ★20.提供WIFI管理功能，可针对ONU的WIFI功能进行控制管理，提供相关证明材料加章公章； 21.单台实配：双主控，双电源，万兆光口≥8个； | 台 | 1
2 | 设备网核心交换机 | 1.交换容量≥380Tbps，包转发率≥115000Mpps，以官网最低值为准； ★2.CPU、NP等关键芯片为国产自研，提供权威第三方测试报告； 3.主控引擎与交换网板物理分离，主控引擎≥2，独立交换网板≥2，整机业务板槽位数≥4，要求主控槽位与业务线卡槽位宽度相同； 4.支持每槽位转发能力≥2.4Tbps； 5.为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2； 6.支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥4； ★7.支持独立的硬件监控板卡,支持1+1备份； 8.业务端口支持100%线速转发； 9.支持无线控制器功能，整机可管理AP数≥10K，支持在线用户数≥5万； 10.支持VxLAN功能，支持VxLAN配置自动下发； 11.支持ARP表项≥375K，IPv4路由表≥3M； 12.支持MPLS功能，MPLS标签≥128K； ★13.提供对网络的丢包检测和快速故障定界能力，提供相关证明材料加章公章； ★14.支持硬件BFD，提供相关证明材料加章公章； 15.单台实配：双主控，交换网板≥2个，电源≥2个，千兆电口≥48个，万兆光口≥48个； | 台 | 1
3 | 设备网核心交换机光模块 | SFP多模光模块，波长850nm，速率10G传输距离≥300m | 个 | 4
4 | 千兆OLT板卡 | 16端口GPON OLT接口板 | 块 | 2
5 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 项 | 1
小 计:

## 清单03-IPTV电视系统
清单03-IPTV电视系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | IPTV网关 | 支持主流协议封装格式转换和流媒体发布； 支持用户管理软件（(广告、字幕发布)； 支持机顶盒UI界面自定义； 支持终端在线软件升级，终端用户管理； 支持云网管； 支持UDP、RTP、RTSP、HTTP、DASH、RTMP、HLS输出协议； 支持文字、图片、广告叠加,频道节目列表管理； 支持直播服务、视频流处理； 支持节目PSI/SI信息编辑； 支持8路100/1000M输入口； | 台 | 1
2 | 前端综合平台 | 包含1个中控主机和3个可热插拔的功能模块； 支持高清编码复用调制模块，高清编码IP输出模块，Tuner接收转调制模块混搭，带有记忆功能； 模拟射频输出支持D/K、B/G、NTSC； 数字射频输出支持DVB-T、DTMB、ISDB-T、ATSC、DVB-C (J83A/B/C)； 输出支持模拟同轴/数字同轴/IP。 | 台 | 1
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线3米 | 1、符合标准：ANSI/TIA-568.2-D-2018 2、支持传输：带宽 250MHz，支持 1000Mbps 数据传输率； 3、结构：中心十字骨架架构，多股双绞线 4、导体线规：24AWG | 条 | 2
小 计:

## 清单04-无线WiFi覆盖系统
清单04-无线WiFi覆盖系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 吸顶AP | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2/ax协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2.整机空间流≥4条，整机最高协商速率≥1.7Gbps； ★3.单用户实测吞吐量最高≥950Mbps，提供权威第三方测试报告； 4.GE电口≥2个，USB接口≥1个，内置智能天线，内置蓝牙5.2； 5.整机最大用户数≥1024个； ★6.内置物联网插槽≥2个，支持Zigbee/RFID/Thread等物联网扩展，提供设备照片证明； ★7.支持应用识别，支持硬件加密，提供官网链接及截图证明； 8.支持DC、802.3at/af供电； | 台 | 183
2 | AP基站 | 1.全频段支持802.11ax标准，整机空间流数≥12条，整机最高协商速率≥10.7Gbps； 2.上行：万兆光口≥1个，2.5G电口≥2个；下行：光电混合口≥8个，支持POE+供电；配置万兆单模光模块≥2个； 3.提供WIFI射频扩展口≥4个，可以扩展空间流数≥8条；提供2.4G物联网射频扩展口≥4个，433M物联网射频扩展口≥2个； ★4.采用国产化芯片，提供权威第三方测试报告； 5.单台支持≥64个房间无线覆盖，无线信号强度≥-65dBm，提供权威第三方测试报告； ★6.支持终端移动过程中零漫游、零丢包，提供权威第三方测试报告； ★7.支持内网、外网、物联网三网扩展，并且物理隔离，提供权威第三方测试报告； 8.单用户实测吞吐量最高≥480Mbps，提供权威第三方测试报告； 9.整机最大用户数≥1024个，提供官网链接及截图证明； 10.支持Telemetry技术，支持硬件加密； 11.支持AC、DC两种供电方式； | 台 | 23
3 | 光电混合缆 | 光电混合缆组件-2P1F-120m-LC/UPC+凤凰端子-GDFJHH-G.657A2+2*21AWG-LC/UPC+凤凰端子 | 条 | 63
4 | 射频单元 | 1.上行：光电混合口≥1个；下行：2.4G&5G射频口≥8个，433M射频口≥1个； 2.外置天线，支持外接天线数量≥8个；本次单台实配8个； 3.全频段支持802.11ax标准，整机空间流数≥8条； | 个 | 63
5 | 射频电缆 | 射频电缆组件-18m-(SMA-J)-(HFBYZ-50-4)-(SMA-J) | 条 | 455
6 | 室内天线 | 全向天线-2400-2500MHz&5150MHz-5850MHz-3dBi&5dBi-线极化-全向-5W-SMA-K | 台 | 455
7 | 医疗专用数分基站 | 802.11标准：IEEE802.11ax（WiFi6）；占用带宽：至少满足160MHz和80MHz； | 台 | 5
8 | 数分微站 | 工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1≤3.55dB，支路2：≤3.55dB； | 台 | 149
9 | 数分单元2 | 工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1≤3.55dB，支路2：≤3.55dB； | 个 | 21
10 | 数分单元3 | 工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1≤3.55dB，支路2：≤3.55dB； | 个 | 43
11 | 数分单元4 | 工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1≤3.55dB，支路2：≤3.55dB； | 个 | 1
12 | 数分单元5 | 工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1≤3.55dB，支路2：≤3.55dB； | 个 | 18
13 | 数分单元7 | 工作频率：至少满足400-6425MHz；插入损耗：支路1≤3.55dB，支路2：≤3.55dB； | 个 | 16
二、管理中心设备
1 | 无线网络控制器 | 支持≥10000个用户并发使用≥6个千兆以太网口； | 台 | 1
2 | 六类非屏蔽RJ45跳线3米 | 1、符合标准：ANSI/TIA-568.2-D-2018 2、支持传输：带宽 250MHz，支持 1000Mbps 数据传输率； 3、结构：中心十字骨架架构，多股双绞线 4、导体线规：24AWG | 条 | 2
三、传输、配套设备
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线（需要补充具体参数） | 米 | 按需
2 | 1/2"阻燃馈线 | 室内阻燃馈线，工作频率：0-6GHz | 米 | 按需
3 | JDG20 | JDG20 | 米 | 按需
4 | 安装辅料 | 底座、胶水、膨胀栓等 | 项 | 1
小 计:

## 清单05-会议系统
清单05-会议系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、门诊楼四层大会议室二（80座）
（1）显示系统
1 | 户内全彩LED屏 | 1.灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515黑灯； 2.采用≤2.0mm点间距； 3.模组尺寸320mm*160mm； 4.采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、XZ接收卡、电源等低压器件，热插拔能力； 5.防护等级≥IP5X； 6.亮度可达到200-800CD/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节； 7.对比度≥10000：1；杂点率≤1/100000且无连续失控点；亮度均匀性≥99%；显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；像素中心距相对偏差≤1%；观看水平/垂直视角≥175°；平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟； 8.刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项； 9.色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 10.峰值功耗为≤500W/㎡；平均功耗为≤125W/㎡； 11.PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级； 12.PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级； 13.符合盐雾10级要求； 14.在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db； 15.符合EMCCLASSB抗干扰能力，运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰； 16.低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出； | 平方米 | 13.824 | ，面积5.76m*2.4m=13.824m²，分辨率为2880*1200，屏体功耗9KW
2 | 发送盒 | 1.带载面积≥390万像素，最宽≥8192点，或最高≥4096点； 2.输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率设置； 3.≥6路千兆网口输出； 4.对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 5.≥3画面显示，位置、大小可自由调节； 6.独立音频输入； 7.RS232串口协议控制； 8.HDCP高带宽数字内容保护技术； 9.亮度和色温调节功能； | 台 | 1
3 | 配电柜 | 1.额定功率：≥30kW，输出路数：≥9路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%，具有高温断电、浪涌、短路、过流、过载保护功能； 3.输出电压：单相三线制AC220V±10%； 4.内置避雷器，具有避雷防雷功能； 5.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能、RS232串口或千兆网口通信； 6.通过智慧控制系统软件搭配多功能卡实现电源监视、温度监控操作； | 台 | 1
（2）专业扩声系统
1 | 专业主扩音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2
2 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2
3 | 主扩音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术。 4.内置智能削峰XZ限幅器，支持开机软启动。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 1
4 | 专业辅助音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥3"锥形高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 只 | 2
5 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 2
6 | 辅助音箱功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术。 4.内置智能削峰XZ限幅器，支持开机软启动。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 台 | 1
7 | 一拖二手持无线话筒 | 1.≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.接收机≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 ▲5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。（提供软件界面截图证明） 6.接收机具有显示屏，可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音；产品静置5秒自动静音。 8.具有长时间静置自动关机功能，自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，自动关机。 | 套 | 1
8 | 音频处理器 | 1.≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） ▲3.输出通道≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。（提供设备界面截图佐证） 4.高性能专业DSP处理器，≥32bit/48kHz声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） ▲6.支持通过APP软件进行操作控制，面板USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，RS-485接口。≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、导出。 | 台 | 1
9 | JX调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入，兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证） 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证） | 台 | 1
10 | 电源管理器 | 1.≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.≥1路USB输出接口。 | 台 | 2
（3）会议系统
1 | 全数字会议系统主机JX型 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 ▲2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、XZ延时器调节功能。（提供软件界面截图） ▲3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。（需提供设备接口图佐证） ▲4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持≥128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 6.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。 ▲9.设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。（提供软件界面截图） 10.JX系列会议主机具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供软件界面截图） ▲11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 12.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。 13.支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。 ▲15.具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。（提供软件界面截图） 16.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 17.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 ▲18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 19.≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 20.≥4种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 21.具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 22.≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看。 23.可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 24.≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道≥2路LINEOUT输出通道≥10段 EQ调节功能。 25.支持AP信道扫描，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 ▲26.具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。（提供软件界面截图） 27.主机双机热备功能，可设置主机或从机功能。 28.具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。 | 台 | 1
2 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出≥31段图示均衡器调节。 4.≥2路网口；通过网络协议对接数字会议主机。≥1路EXTENSION接口，。≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ▲5.≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪）。≥1路RS-232通信接口（语音转写），。（提供设备接口图佐证） 6.同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1
3 | 会议主席话筒 | 1.心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 台 | 1
4 | 会议代表话筒 | 1.心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理；内部具有反馈抑制功能。 2.≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 3.支持触摸按键签到功能。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。 4.TYPE-C口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量≥4800mAh，可持续≥15小时发言。 5.支持后台≥5段EQ调节功能。 6.咪杆长度：≤190mm | 台 | 5
5 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议。 5.支持等同或优于80/160MHz的高带宽频段。 | 台 | 1
6 | 充电箱 | 1.≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1
7 | POE供电模块 | 1.功率：≥30W 2.POE供电距离：≥100m 3.网口类型：千兆 符合IEEE 802.3af PoE供电标准 | 台 | 1
（4）高清视频切换矩阵
1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入≥2块输入卡，≥2块输出卡，≥1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ▲6.支持接入≥1块控制板卡，≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口图佐证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 ▲8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证） 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 | 台 | 1
2 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 | 块 | 2
3 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。 | 块 | 1
（5）远程视频会议系统
| 高清视频终端 | 1.采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。 2.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 3.支持H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC等图像编码协议。 4.支持1080P 50/60fps、1080P 25/30fps、720P 50/60fps、720P 25/30fps、4CIF、CIF等分辨率。实际配置1080P30fps编解码能力。 5.支持主流达到1080P60情况下，辅流支持1080P60。 6.提供至少4路高清视频输入、至少4路高清视频输出接口，同时至少支持1路标清视频的输入输出；支持6路音频输入和6路音频输出接口，至少以下接口类型：卡农头、SPDIF数字音频接口。 7.良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象。 8.支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 9.支持在终端断电情况下，VGA口输入输出环回。 10.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法。 | 台 | 1
2 | 摄像机 | 1.支持不小于200万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片。 2.支持12倍光学变焦，12倍数字变焦。 3.支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、720P50/60fps视频采集。 4.支持至少1路3G-SDI、1路DVI/YpbPr高清视频信号输出。 5.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端。 6.支持图像倒转功能。 | 台 | 2
（6）辅材
1 | 多媒体插座 | 配置接口：1个多功能电源接口、1个RJ45网络、1个卡侬音频、1个HDMI高清视频接口 | 个 | 2
2 | 机柜 | 1、尺寸:600X800X1838mm 2、容量: 37U 3、配置: 8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 台 | 1
3 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 10
4 | 音频连接线 | ≥1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2
5 | 音频连接线 | ≥3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2
6 | 音频连接线 | ≥3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 2
7 | 空气开关 | 漏保1P+N-40A | 个 | 2
8 | 电源插头 | 10A三脚插头GNT-10 | 个 | 16
9 | 线材 | 双芯咪线RVPE2*0.5，100米/卷 | 卷 | 按需
10 | 线材 | 1.金银组合喇叭线 2.屏蔽:铝箔+144镀锡铜编织 3.外被: PVC 4.导体: 精炼铜线芯 5.芯数：300芯*2 6.100米/卷 | 卷 | 按需
11 | 线材 | 1.分辨率:≥3840*2160，≥30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 按需
12 | 线材 | 300米/卷 | 卷 | 按需
13 | 水晶头 | 100个一盒 | 盒 | 按需
14 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3芯 4.导体：精炼铜 5.米数：200m | 卷 | 按需
15 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3芯 4.导体：精炼铜 5.米数：200m | 卷 | 按需
16 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3芯 4.导体：精炼铜 5.米数：200m | 卷 | 按需
17 | 镀锌钢管 | 1.DN=25mm 2.厚度：2.75mm 3.每支钢管通常定尺长度为6000mm | 根 | 按需
18 | 镀锌钢管 | 1.DN=32mm 2.厚度：2.5mm 3.每支钢管通常定尺长度为6000mm | 根 | 按需
小 计:

## 清单06-信息发布系统
清单06-信息发布系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 门诊大厅LED全彩显示屏 | 室内P2.5 LED全彩显示屏，参考尺寸：宽*高=7680mm*2400mm 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/40恒流驱动亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡ 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥3200HZ-3840HZ 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | m2 | 18.432
2 | 室内全彩LED大屏屏体结构 | 钢架结构采用40mm*40mm钢管，40mm*40mm方管，四周各包边5cm。采用不锈钢包边，屏幕壁挂。参考尺寸：7.68m*2.4m | 套 | 1
3 | 接收卡 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板； 2. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 3. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 5. 支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 6. 支持任意抽点，支持数据偏移，可实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； | 台 | 12
4 | 视频处理器 | 1. 视频信号输入和处理能力超4K专业主控，不仅支持DP 1.4 和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入，同时支持2路HDMI 1.4及2路DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。 2. 支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 3. 支持≥16路千兆网口输出 4. 支持≥6画面显示，位置，大小可自由调节 5. 支持独立音频输入输出 6. 支持HDMI和DP音频解析输出 7. 支持LAN口控制 8. 支持RS232串口协议控制 | 台 | 1
5 | HDMI线 | HDMI线，15米/根 | 根 | 4
二、管理中心设备
1 | 信息发布软件系统 | 采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，B/S客户端通过网络远程访问，通过多系统数据交互完成资源统一调度和管理。 1.支持账号管理，可编辑基础职工账号信息； 2.支持角色管理，可以未不同角色分配不同菜单权限； 3.支持素材管理，可以上传图片（.jpg/.png/）、轮播图、视频素材。 4.支持内容管理，可以设置内容时长、分辨率等信息；支持自主设计想要的内容，元素包括：视频、图片、轮播图、动态文字、静态文字、背景颜色、背景透明度等信息； 5.支持内容审核，可以对编辑好的内容进行审核通过。 6.支持任务管理，可以编辑插播任务，可以自定义要插播的内容列表向指定设备进行插播；支持定时插播；支持编辑轮播任务，可以自定义要轮播的内容列表向指定设备进行全天候轮播 7.支持设备管理：可以编辑设备的基础信息，可以设置IP地址，可以设定设备要播放的任务；可以设置设备的开关机日程表。 | 套 | 1
2 | 管理工作站 | 处理器：i7-12700或2代以上，显卡：≥4G独显，≥16G内存，≥1T固态硬盘，Windows 10系统，含键盘鼠标，显示器23.8英寸 | 台 | 1
三、传输、配套设备
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 按需
2 | 电源线 | WDZB-YJY-B1-5*10 | 米 | 按需
3 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
4 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 项 | 1

## 清单07-综合管路系统
清单07-综合管路系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、室内桥架
1 | 弱电桥架 | 200*150*1.2（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
2 | 弱电桥架 | 300*100*1.2（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
3 | 弱电桥架 | 300*150*1.2（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
4 | 弱电桥架 | 400*100*1.5（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
5 | 弱电桥架 | 400*200*1.5（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
6 | 弱电桥架 | 500*150*1.5（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
7 | 弱电桥架 | 600*150*2.0（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
8 | 弱电桥架 | 600*200*2.0（mm），热镀锌，含各类接头、 接地线、吊筋等 | 米 | 按需
二、室外弱电管网
1 | 弱电手孔井 | 室外手孔井800*800*800mm，符合国家管井规范要求 | 座 | 按需
2 | 弱电人孔井 | 室外人孔井1000*1000*1000mm，符合国家管井规范要求 | 座 | 按需
3 | SC50 | SC50 | 米 | 按需
4 | PE（7*32） | PE（7*32） | 米 | 按需
5 | 挖沟 | 挖沟500mm宽*800mm深 | 米 | 按需
6 | 回填土 | 现场回填 | 米 | 按需
7 | 管材、配件 | 包含项目所有未列出的管材及管材配件 | 批 | 1
小 计:

## 清单08-视频安防监控系统
清单08-视频安防监控系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 红外网络枪式摄像机 | ≥400万像素 分辨率≥2560x1440@25fps。 支持红外补光，有效补光距离≥50m ≥IP66防尘防水。 支持DC12V或poe供电 ★内置1颗GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍最佳人脸图片及对应的全景图片、录像及给出报警提示。 | 台 | 282
2 | 枪式摄像机支架护罩 | 壁装支架 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° | 个 | 282
3 | 网络半球摄像机 | ≥200万像素，支持POE供电 在1920x1080下分辨力可达到1000TVL 靶面尺寸为1/2.7英寸 ≥IP66防尘防水。 ★支持红外补光、白光补光，有效补光距离≥30m，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 信噪比不小于55dB。 | 台 | 919
4 | 室内网络球形摄像机 | ≥双400万像素室内球机 设备由全景通道和细节通道组成，全景通道内置1个镜头、1颗白光补光灯、1颗红外补光灯，细节通道内置1个镜头、3颗红外补光灯，样机内置2个GPU芯片、2个靶面尺寸为1/2.8英寸传感器、1个RJ45接口、1个麦克风、1个扬声器、1个SD卡槽，可同时输出全景视频图像和细节视频图像。 可通过客户端软件或IE浏览器发起双向语音对讲和单向语音广播； 细节通道:光学变倍≥12倍;数字变倍≥16倍； ★自带支架，支持壁装、吊装2种安装方式，支架支持水平360°旋转；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★设备球机水平旋转范围:0°~350°垂直旋转范围:-5°~90°；全景镜头可手动调节，上下调节角度为7°~17°；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 当触发移动侦测、进入区城、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警 在全景通道下，当有目标触发区域入侵、越界、进入区域、离开区域等智能分析事件时且开启细节通道的联动跟踪抓拍功能时，可联动细节通道摄像机进行目标跟踪，可支持水平360°的目标跟踪； ≥IP66防护等级； | 台 | 49
5 | 全场景结构化一体机 | 全场景抓拍一体机采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景。 全景镜头采用不低于4倍光学变焦镜头，细节镜头采用25倍光学变焦镜头，3个镜头的图像传感器均采用1/1.8＂ CMOS。 支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能，更好的助力人车管理。 支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防。支持跟随抓拍和接管跟随，两者功能互斥。 接管跟随支持当目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟随，扩大跟随范围。 ★设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率≥2560*1440。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 设备具备不少于1个雨刷。 支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx。 设备3个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 全景通道1、2支持不小于4倍光学变倍，细节通道支持不小于25倍光学变倍。 ★全景通道1、2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，细节通道:水平:0°-340°垂直:-10°-180°（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★全景通道1，全景通道2和细节通道可分别进行水平垂直方向调节，全景通道1进行水平，垂直调节时，全景通道2可保持不动，全景通道1和全景通道2进行水平调节时，细节摄像机可保持不动。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持开启白光灯时:2个全景和1个细节通道均可抓拍20m处人脸，开启红外灯时:2个全景和1个细节通道均可识别200m处的人体。 ★设备支持智能配置示例功能，智能配置界面具备每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线标识，并具备最小瞳距和规则区域的注释。支持2个全景通道和1个细节通道分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟随、抓拍，可支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 ★设备镜头防护玻璃呈倾斜状，可改变射向镜头的光束的反射光方向;在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，摄像机镜头前方出现机动车或非机动车补光灯、手机补光灯、手电筒补光灯时，可降低反射光斑对视频画面的影响。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间1~300可设;闪烁频率高中低、常亮可设;亮度0~100可设;可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件联动白光灯闪光报警。 设备支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口。 | 台 | 25
6 | 全景鹰眼球机 | ≥1600万像素+800万像素45倍定位鹰眼，支持光学防抖镜头 无盲区设计，全景采用4个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输≥180°大场景拼接画面 可添加500个标签，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动，通过多维联动、全景回溯、移动标签、标记标绘等应用，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式 全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置45倍变焦光学防抖镜头 全景智能支持Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）； 全景摄像机4个1/1.8＂ 4MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达 5520×2400@30fps 视场角：水平180°，垂直110° 细节摄像机1/1.2＂ 8MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达3840x2160@30fps 45倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效定焦激光补光，照射距离≥500m 支持人员密度检测功能，检测覆盖范围≥200米 支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径≥150米， 支持全结构化，支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 球机采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净； ★支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 2
7 | 外围大功率喊话球机 | ★设备内置2个扬声器，扬声器、补光灯、白光警戒灯随细节通道360°同步水平旋转。开启扬声器，应能听清距设备100m处声级不低于60dB的声音；（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明） 全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频和1路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 全景通道和细节通道最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 细节内置1个镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于149mm； ★内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素。全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 设备具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警； ★设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测距离为50m；（需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明） 设备具备布控接力跟踪功能、遮挡跟踪功能、车辆布控功能； 设备违法停车检测范围，细节镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离≥100米，其他倍率下，白天有效检测距离≥200米。当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息。 红外距离≥250米； 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； | 台 | 6
8 | 电梯专用摄像机 | ≥200万像素 CMOS传感器。 内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口。 支持电源电源在DC12V±25%范围内变化时正常工作，支持PoE供电。 水平分辨力≥1000TVL。 最低照度彩色：0.01 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 宽动态≥106dB。 | 台 | 31
9 | 无线网桥 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直30°，定向天线 成对包装，距离100米 单网口设计 | 对 | 31
10 | 球机电源 | AC24V5A | 个 | 49
11 | 室外安装立杆 | 立杆，4M，含抱杆箱，符合国家规范，含防雷处理 | 根 | 41
二、管理中心设备
1 | 管理中心电脑 | 处理器：i7-12700或12代以上，显卡：≥4G独显，≥16G内存，≥1T固态硬盘，Windows 10系统，含键盘鼠标，显示器23.8英寸 ★支持多窗口播放可进行16个窗口同时1或2倍速播放，9个窗口同时4倍速播放，4个窗口同时8倍速或16倍速播放。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 1
2 | 解码拼控一体机 | 内置6组24个风扇，可自动调整转速 可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置； ★支持对电视墙进行回显功能，每个电视墙都支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路录屏图像支持编码存储。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频输出上逐一显示，可支持多组轮巡同步切换。 ★可设置视频码率为128Kbps~16384Kbps。 输入分辨率支持704×576、704×480、960×576、960×480、1024×768、1280×720、1280×1024、1280×800、1280×960、1366×768、1440×900、1400×1050、1680×1050、1920×1080、1600×1200、1920×1200（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 可通过多个视频输出组合显示任意指定的视频输入图像，支持矩阵内任意输出板卡之间的拼接或跨矩阵任意输出口拼接。 | 台 | 1
3 | 55寸液晶显示器 | 55寸，3行6列 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤6.5ms。 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，静态对比度达到1200：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 品牌需与解码拼控一体机一致提高稳定性。 | 台 | 15
4 | 电视墙 | 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 备注说明：无 颜色：黑色 净重：24kg/个 厚度：400mm 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 弧度：0° | 套 | 1
5 | 管理中心音频系统 | 单套包含2台扩声音柱、1台音频处理器以及2台鹅颈话筒 2.25寸无源音柱 12 × 2.25"钕磁单元设计，覆盖100 Hz~18 KHz频宽，倒相式低音辐射声场，适当增强低音效果 12个喇叭单元构成线性阵列，排布紧凑，形成垂直指向性声场 直达波束更多，有效减少来自天花、地面不必要的声音反射，减少混响，语音更加突出 每倍程衰减能量更少，波束声场相对更加均匀，较好的一致性听感 波束支持两档模式调节，Normal模式下人声更清晰，垂直指向性更强；Wide模式下低音更多，声音更浑厚，垂直覆盖角度更大，满足不同场景听音需求 多种标准音频输入接口，使用方便，安装简单 | 套 | 1
6 | 72盘位磁盘阵列 | 72盘位，单台16T企业级硬盘满配 ★设备配置≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 ★支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机、HA以及集群部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移； ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除； | 台 | 3
7 | 6T硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级≥180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 品牌与磁盘阵列一致。 | 块 | 216
8 | 安防管理平台 | 面向医院全场景，融合视频、AI、物联、VR等能力，提供院区预警报警、人员定位、远程探视、院区巡查、医院数据看板智慧安检、违禁品管理等行业应用，同时结合完善的安防监控系统，立体化、全覆盖的火灾防控体系，为安保、信息、护理等业务部门及相关人员提供场景物联的医院管理类智能应用，满足用户的安全管控、秩序管理、后勤运维、消防管理等需求。 平台提供算法模型管理、模型下发、智能分析配置、抓图计划配置。通过将AI模型下发至设备，为设备通道配置智能分析任务，使设备拥有针对特定对象和场景的智能分析能力，能够解决碎片化场景下的智能分析问题。 平台支持出现异常情况能够通过相机识别并实时上报到事件中心，事件联动展示在地图同一位置，可以查看该点位视频及回放，对于人脸和车辆抓拍事件支持轨迹查看，便于管理者更快定位事件态势，以及安保力量派发，提升事件处理速率。对于配置了应急预案的事件类型，能够有对应的处理流程及提示信息，回溯历史事件时，还可以进行事件快速检索。 支持紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、Lora网关等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收 支持监测过线电流、电气温度等数据，支持对相关报警参数进行阈值的下发。 支持监测消防水系统的水压、液位等数据，支持对相关报警参数进行阈值的下发。 要求支持安检资源上图应用，基于静态地图或GIS地图展示安检设备的空间分布，支持统计指定安检区域的设备在离线状态、检测人包数量、异常预警数量，支持实时接收安检告警并查看详情、处置闭环 支持独立的安检告警中心，用于接收安检异常探测事件，可针对不同的违禁品类型设置不同的告警等级，支持查看详情及处置闭环。 | 套 | 1
9 | 视频管理服务器 | 硬件不低于以下配置： CPU配置不低于2颗Xeon® Silver 4214R（12核，2.4GHz） 内存配置不低于288 GB内存，9根32G DDR4，16根内存插槽 存储配置系统盘≥480G SSD×2（RAID_1）；缓存加速盘≥480G SSD×2(JBOD）；数据盘≥4T 7,2K SATA×2(JBOD） 一套云平台支持同时提供虚拟机、LXC容器和Docker容器服务，实现虚拟机和容器的统一调度和管理。 虚拟机支持多种启动方式，包括硬盘启动、虚拟光驱启动和网络启动，可依次设置设备第一启动顺序、第二启动顺序和第三启动顺序。 ★支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持一套系统内同时创建多种类型的备份池，包括本地存储备份池和远端存储备份池，其中本地存储包括本地硬盘和本地共享存储，远端存储包括支持标准NFS协议的文件存储和支持标准S3协议的对象存储。（须提供产品功能截图，并加盖生产厂家公章） 支持对虚拟机每个网络端口进行QoS设置，包括下行链路、上行链路和网络优先级。支持对虚拟磁盘的QoS设置，包括磁盘读写带宽和IOPS大小。 ★支持存量服务器统一纳管，将已有低配服务器设备统一接入云平台，提供服务器的远程访问、上下电管理和核心硬件（CPU、内存、风扇和电源）的运行状态监控。（须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂家公章证明） 对虚拟机的监控支持有代理和无代理两种监控模式，可在页面上进行监控的切换。在无代理监控模式下，无需在虚拟机中部署任何脚本工具，即可监控虚拟机的CPU、内存、磁盘、网络等运行情况。 | 台 | 1
10 | 智慧医院视控数据中台 | 支持通过拖拽的方式，一键设置观看视角。 支持关联场景标签，如门诊楼、排队叫号大厅、药房、直梯等，且场景标签支持按树形结构添加、编辑。 支持场景标签中关联空间体，实现快速定位三维中的位置，并结合关联视频快速打开相关视频。 支持在空间体选择中新增自定义空间体。 场景室内外模型3D渲染，可自由拖动、旋转视角；支持房屋模型楼层分层展示或爆炸图展示；支持模型的拆解和标签标识；支持多类模型的组装、拼接；电子围栏边界虚拟展示； 支持场景内设备标签上图，支持设备运维状态的可视化展示；2、视频点位标签支持画中画预览、回放，支持展示视场角；3、支持门禁、卡口等物联设备的上图和反控；4、支持模型组件的高光展示。 全景视频实现720°实景呈现，实现全方向平滑转动和缩放。支持全景视频的分组的切换及漫游。 场景支持全景视频回放的720°实景呈现，实现全方向平滑转动和缩放。 1、支持图标、文字、图文、音频介绍、视频、网站链接等热点标记在全景视频画面中，通过点击弹出展示。2、支持多边形、线段、箭头等矢量标签。 1、支持在全景视频上展示智慧消防、监控点、安检、紧急求助等物联感知设备标签，通过点击弹出进行视频播放，并提供回放、截图、云台控制等功能。 1、根据全景视频场景配置的热点、标绘信息、物联感知设备等标记，实现在全局性的实景搜索，搜索对于的资源后实现全景视频场景自动跳转，并居中定位对于的标记。支持分类查询。 | 套 | 1
11 | VR实景指挥前端 | 720°8K全景视频前端 内置1颗CPU、GPU、NPU一体化智能芯片，≥1个RJ45网络接口、≥1个FC光纤接口，≥1个RS232接口，≥1个麦克风，1个状态指示灯，≥1个SD卡槽。 ★设备具有4颗靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器，具有4个镜头；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 设备照度适应范围不小于140dB，宽动态能力综合评价得分应大于等于120。 主码流支持7680x3840、25帧/s。 同一静止场景，相同图像质量下开启Smart编码功能后和不开启智能编码相比，H.264和H.265码率节约80%。 ★支持4路实时视频采集通道，可将采集的4路视频码流实时拼接后输出、预览。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★拼接后的预览画面应为以摄像机为圆心的球形场景画面，支持自动播放360度视频和VR全景预览模式，可通过鼠标手动预览画面，实现球面任意位置的视频预览。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★水平视场角：360°，垂直视场角：360°；设备可将距离设备1~300m处的景物进行拼接成像。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 需支持IP68防尘防水。 | 台 | 4
12 | 智慧消防用户传输装置 | 1.设备具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。 2.具有日志存储功能，支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。 3.★投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 4.投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。 5.设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。 6.设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。 | 台 | 3
13 | 智慧消防水电传感设备 | 单套设备包含组合式电气火灾探测器20套、温度传感器35套、过线电流互感器35套、数显压力表20套和数显液位表5套。 ★数显液位表传感器和主机一体化结构，可实现液位数据获取。屏幕可显示电池电量、信号强度、设备状态、实时数据值（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 套 | 2
14 | 智慧消防防火监测相机 | 双光谱筒型摄像机 支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多10个点，1条线，10个区域检测 支持AI开放平台 热成像分辨率：256 × 192 测温范围：-20 °C~550 °C 测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值） ★热成像视频图像噪声等效温差(NETD)≤8mK，最小可分辨温差≤200mk；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：10.5m 可见光传感器400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS ★可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后视场角应减小，开启畸变校正功能后，几何失真率应≤2%；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 红外补光≥30米 | 套 | 20
15 | 智能动环物联网关 | 模块检查 具有采集模块、存储模块、主控模块、智能模块。 对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制）。 复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被篡改。 数字音频的质量、与数字视频的同步能力应满足使用要求：回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前。基本要求是，如果记录/回放一段电视画面，其中人物说话的口型和声音应基本一致； ★整机支持最大20个采集站点（最大10个Modbus TCP站点、最大16个Modbus RTU站点、最大1个开关量站点）。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 整机支持最大5000个采集变量。 支持在视频画面上叠加传感器实时数据、报警信息等。 支持设置数据上限和下限、上报规则。支持自定义上报信息 支持将站点和变量参数按配置模板进行批量导入或导出 具有4级超限报警、报警联动输出设置。 支持添加自定义报警规则脚本。 支持通过平台远程设置上限报警、下限报警、等于条件报警、不等于条件报警、表达式报警、Lua 脚本报警、上下限多级阈值条件报警等。 ★显示输出分辨率具有4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行； 多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换。 支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式。 在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间（10～3600）s可选 | 台 | 2
16 | 算法汇聚服务器 | 具有≥2个HDMI 接口、≥1个VGA接口、≥4个RJ45 网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232 接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSATA 接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口；≥16 路报警输入接口、≥8路报警输出接口。内置≥24个SATA 硬盘接口； ★支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持人脸抓拍+人脸比对、车牌识别（含车牌颜色）+车辆属性识别、人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）、区域入侵+越界侦测+进入区域侦测+离开区域侦测、抽烟+打电话识别、近距离烟火检测+远距离烟雾检测、在离岗+睡岗（趴睡）+玩手机+人数异常+人员滞留等算法； ★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度。（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 引擎状态界面可显示引擎工作温度， 可查看引擎配置及利用率； ★24个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎； 1个GPU可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。 可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行 ★支持PyTorch模型、ONNX模型、TensorFlow模型、Caffe模型、PaddlePaddle模型，能力可涵盖检测、分类、分割、关键点等；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） ★支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持256路音频设备管理；（此项需提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 2
17 | 多功能可视报警盒 | ≥200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米 2个实体按键 防护等级：IP54 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 支持紧急报警/业务咨询双按键 | 台 | 25
18 | 网络键盘 | 网络键盘 显示屏：7英寸LCD 控制方式：网络方式;串口控制 电源：DC12V 功耗：≤15W | 台 | 1
19 | 报警管理机 | 紧急报警管理机 一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，≥1280*800分辨率，扁平化风格UI操作界面； 具有硬件噪声抑制与回声消除功能； 支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲； 支持实时预览前端设备的音视频； 实时接收、显示前端设备的报警信息； 支持对前端设备进行分组广播喊话； 具有HDMI接口可外接显示屏，3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器； 安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用； | 台 | 1
20 | 操作台 | 8工位操作台 | 套 | 1
21 | 网络跳线（六类） | 1.5米六类跳线 | 根 | 20
22 | HDMI线 | HDMI线，15米/根 | 根 | 15
三、传输、配套设备
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 按需
2 | 电源线 | WDZC-RYY2*1.0 | 米 | 按需
3 | JDG20 | JDG20 | 米 | 按需
4 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
5 | PVC20 | PVC20 | 米 | 按需
6 | PVC25 | PVC25 | 米 | 按需
7 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 项 | 1
小 计:

## 清单9-门禁管理系统
清单09-门禁管理系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 门禁一体机 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：TCP/IP | 台 | 8
2 | 单门电磁锁 | 单门磁力锁 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； | 把 | 1
3 | 双门电磁锁 | 双门磁力锁 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； | 把 | 7
4 | 出入口目标识别设备 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 个 | 8
5 | 门禁电源单元 | 产品组成：含4.17A开关电源，空开×1； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W | 个 | 8
二、管理中心设备
1 | 管理中心电脑 | ≥处理器：不存在i7-12700，显卡：≥4G独显，≥16G内存，≥1T固态硬盘，正版Windows 10系统，含键盘鼠标，显示器23.8英寸 | 台 | 1
2 | 管理软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 | 套 | 1
3 | 发卡机 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 台 | 1
4 | IC卡 | IC卡 | 张 | 50
三、传输、配套设备
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 按需
2 | 电锁信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 按需
3 | 按钮信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 按需
4 | 电源线 | WDZC-RYY2*1.0 | 米 | 按需
5 | 电源线 | WDZB-YJY-B1-3*2.5 | 米 | 按需
6 | JDG20 | JDG20 | 米 | 按需
7 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
8 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 项 | 1

## 清单10-电子巡查系统
清单10-电子巡查系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 巡更点 | 要求按钮直径约为22毫米左右，厚2毫米左右，感应距离55毫米左右，完全防水 | 个 | 200
2 | 巡更棒 | 记录存储容量 30719 条记录 功 耗 探测电流 50uA 读卡距离 3～6cm 通讯格式 无线感应通讯 | 个 | 6
二、管理中心设备
1 | 管理中心电脑 | 与视频安防监控系统共用 | 台 | 0
2 | 电子巡查系统软件 | 1、实现了智能化操作。 2、智能排班考核功能，只要一次排班就可长久使用。 3、软件可自动对巡更情况进行核查，如是否巡查，是否准时，早到还是迟到，何时巡查，谁巡的，有无漏巡，是否按规定的顺序巡查等。 4、具有数据统计分析功能；具有方便的发卡功能；软件免维护。 | 套 | 1
3 | 数据变送器 | 1.无须外部供电，采集数据时不消耗巡更巡检器内的储电。 2.4个LED指示灯，助于识别数据传输状态。 | 套 | 1
三、传输、配套设备
1 | 安装辅料 | 底座、胶水、膨胀栓等 | 项 | 1
小 计:

## 清单11-电梯五方对讲系统
清单11-电梯五方对讲系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电梯五方通话传输线 | WDZ-RYYP6*1.0 | 米 | 按需
2 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
3 | 安装辅料 | 完成本系统所需要辅材 | 项 | 1
小 计:

## 清单12-建筑能效监管系统
清单12-建筑能效监管系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 智能远传电表 | 由电气专业负责提供 | 台 | 0
2 | 智能远传水表 | 由给排水专业负责提供 | 台 | 0
3 | 区域采集器 | EMC能源计量表网关：3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）；1000BV，1000AV值；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过20台设备；通讯距离≥600米；仅支持读变量； | 台 | 23
二、楼层设备间设备
1 | 六类非屏蔽RJ45跳线3米 | "1、符合标准：ANSI/TIA-568.2-D-2018 2、支持传输：带宽 250MHz，支持 1000Mbps 数据传输率； 3、结构：中心十字骨架架构，多股双绞线 4、导体线规：24AWG" | 条 | 23
三、管理中心设备
1 | 管理中心电脑 | 正版处理器：不低于i7-12700，显卡：≥4G独显，≥16G内存，≥1T固态硬盘，Windows 10系统，含键盘鼠标，显示器≥23.8英寸 | 台 | 1
2 | 第三方远传电表驱动许可 | 第三方远传电表驱动许可 | 套 | 1
3 | 能源计量监测管理软件 | 1、采用B/S架构 2、以能耗数据采集器为采集设备的系统； 3、主要用于计费和能耗查看； 功能: 1、能耗支路分析：单仪表状态值、用量值的分析图表； 2、区域能耗报表：计量区域的每个采集点能耗统计报表，包括水电气、能量型、时间型； 3、能耗计费模块：业主资料、单价配置、收费单据设置、费用统计、费用结算及反结算、结算历史查询； 4、设备监控：包括仪表状态检查、仪表状态控制； 5、基础模块：仪表数据采集、仪表资料、建筑资料、授权中心等模块，以及设备故障报警、抄表报警和上传报警等语音、弹窗报警。 | 套 | 1
四、传输、配套设备
1 | WDZ-RYY 2*2.5 | WDZ-RYY 2*2.5 | 米 | 按需
2 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
3 | 安装辅料 | 接头、软管、连接线等 | 批 | 1
小 计:

## 清单13-智能照明系统
清单13-智能照明系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 8路智能开关控制模块 | 8路 16A照明开关控制模块。触点最大浪涌电流能力500A/2ms,触点50A切换能力，灯负载控制能力5KW，触点耐压4000V；输入端口4XI；开关状态反馈；AC220V电源；BACnet MS/TP通讯，S-Bus面板通讯/Modbus Slave通讯； | 台 | 12
2 | 6位智能面板 | 485通讯智能面板，S_BUS传感器总线，DC12V，6场景面板，1型 | 台 | 12
3 | 智能照明网关 | BACnet路由器，(1个BACnet MSTP总线485接口，1个以太网BACnet IP通讯以太网接口)；30个BACnet控制器 | 台 | 3
二、楼层设备间设备
1 | 六类非屏蔽RJ45跳线3米 | "1、符合标准：ANSI/TIA-568.2-D-2018 2、支持传输：带宽 250MHz，支持 1000Mbps 数据传输率； 3、结构：中心十字骨架架构，多股双绞线 4、导体线规：24AWG" | 条 | 3
三、管理中心设备
1 | 管理中心电脑 | 与建筑能效监管系统共用 | 台 | 0
2 | 管理软件 | 系统配套，含软件调试 | 套 | 1
四、传输、配套设备
1 | WDZ-RYYSP4*1.5 | WDZ-RYYSP4*1.5 | 米 | 按需
2 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
3 | 安装辅料 | 接头、软管、连接线等 | 批 | 1
小 计:

## 清单14-机房工程
清单14-机房工程分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、消防控制室
（1）地面装饰
1 | 钢混有边抗静电地板 | 600*600*35mm钢混有边抗静电地板 | m2 | 108.34
2 | 地面找平处理 | 地面清理，水泥砂浆+水泥油表面抹光滑地面找平 | m2 | 108.34
3 | 地板下防尘漆 | 地面、防尘、防潮漆涂抹2遍 | m2 | 108.34
4 | 地板支架安装 | 40cm高 | m2 | 108.34
5 | 地板边支架 | 3#角铁 | 米 | 46.3
6 | 门口压边处理 | 门口压边处理 | 米 | 3
7 | 踏步及压边条 | 门口踏步配套台阶 | 套 | 2
（2）天棚装饰
1 | 顶部防尘漆 | 天面、防尘、防潮漆涂抹2遍 | m2 | 108.34
2 | 吊顶轻钢龙骨 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 108.34
3 | 铝扣板面层 | 规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔 | m2 | 108.34
4 | L型压边条 | L型 | 米 | 410.1
（3）墙面装饰
1 | 抹灰面油漆 | 抹灰面油漆刷2遍 | 平方米 | 269.929
2 | 不锈钢踢脚线 | 高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板 | 米 | 46.3
（4）防雷接地系统
1 | 等电位联结网格 | 100*0.3铜箔 | 米 | 162.3
2 | 接地均压环 | 20*3铜排 | 米 | 51.1
3 | 二级电源防雷器 | UPS配电箱内安装 | 套 | 1
4 | LEB局部等电位箱 | 定制，端子板材质：铜，06壳体4*25紫铜排 | 套 | 1
5 | 接地线 | BVR6mm²，含螺拴，金属吊顶、龙骨、金属墙面板、机柜外壳等 | 米 | 100
6 | 接地线 | BVR16mm²，含螺拴，接地环网至局部等电位箱 | 米 | 80
7 | 接地干线 | BVR50mm²，含螺拴 | 米 | 50
（5）照明插座
1 | LED平板灯 | 600*600mm，灯具自带蓄电池，应急时间不小于60min | 盏 | 18
2 | 五孔插座 | 五孔插座，220V | 台 | 13
3 | 空调配电盒 | D25A/2P | 套 | 1
4 | PDU | RC-PDU-16S | 台 | 1
5 | 双联开关 | 双联，86型 | 个 | 3
6 | 电源线 | WDZB-BYJ-B1-3*2.5 | 米 | 50
7 | 电源线 | WDZB-BYJ-B1-3*4 | 米 | 35
8 | 电源线 | WDZB-BYJ-B1-3*6 | 米 | 25
（6）空调
1 | 空调 | 3P柜式空调 | 台 | 1
2 | 空调排水系统 | PVCφ20 | 套 | 1
（7）桥架及穿管
1 | JDG20 | JDG20 | 米 | 85
2 | JDG25 | JDG25 | 米 | 25
3 | 弱电桥架 | 300*100*1.2mm | 米 | 15
4 | 安装辅件 | 完成本系统所需辅材 | 批 | 1
二、弱电机房
1、装饰部分
1.1 机房改造
1 | 新增100mm加气块墙体 | 100mm加气块墙体 | m2 | 按需
2 | 新增200mm加气块墙体 | 200mm加气块墙体 | m2 | 按需
3 | 甲级防火门 | 尺寸：900*2100mm | 套 | 1
4 | 甲级防火门 | 尺寸：1200*2100mm | 套 | 4
5 | 甲级防火门 | 尺寸：1500*2100mm | 套 | 4
1.2 天棚装饰
1 | 天棚以上防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 217.14
2 | 保温隔热天棚 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 217.14
3 | 天棚龙骨安装 | U50 含吊顶附件等 | m2 | 217.14
4 | 铝合金天棚安装 | 规格600MM*600MM*0.8MM、采用银离子抗菌微孔 | m2 | 217.14
5 | L型收口条 | L型 | 米 | 706.4
1.3 墙面装饰
1 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 421.44
2 | 墙面隔音棉处理 | A级防火 | m2 | 421.44
3 | 轻钢龙骨 | C75基层 | m2 | 421.44
4 | 彩钢板 | 规格：2915*1200；2615*1200；2415*1200可选其中规格 | m2 | 421.44
5 | 金属踢脚线 | 高100mm,0.8拉丝不锈钢+细木工板 | 米 | 87.8
6 | 满刮腻子 | 满刮腻子 | m2 | 395.1
1.4 地面装饰
1 | 地面找平处理 | 地面清理，水泥砂浆+水泥油表面抹光滑地面找平 | m2 | 217.14
2 | 地板下防尘处理 | 采用固化剂混合2遍成活 | m2 | 217.14
3 | 橡塑保温处理 | 20mm橡塑、B1阻燃型 | m2 | 217.14
4 | 防尘贴面 | 纤维铝箔 | m2 | 217.14
5 | 抗静电地板支架 | 抗静电地板支架 | m2 | 217.14
6 | 防静电地板 | 600*600*35，防静电地板，架空300mm | m2 | 217.14
7 | 沿墙支架 | 40*40mm镀锌角钢,防锈处理 | 米 | 87.8
8 | 设备斜坡 | 人工定制，设备斜坡 | 套 | 3
9 | 设备散力架 | 模块化机柜使用，600*1200mm | 套 | 40
10 | 设备散力架 | 配电柜使用 | 套 | 4
11 | 设备散力架 | 电池柜使用 | 套 | 8
12 | 设备散力架 | 精密空调使用 | 套 | 2
1.5 其它工程
1 | 垃圾清运 | 工程垃圾清运等 | 项 | 1
2 | 机房标识牌 | 不锈钢定制 | 套 | 9
3 | 挡鼠板 | 钢质挡鼠板，铝合金，高50公分 | 个 | 4
4 | 隐蔽+密闭工程 | 隐蔽+密闭工程 | 套 | 1
2、微模块部分
1 | 机柜系统 | 1、微模块16台机柜，机柜尺寸600mm宽1200mm深2000mm高 2、机柜满足标准19英寸IT和网络设备的放置，其设计应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准。 3、每个机柜配置的附件包含但不限于：全密封底板1块、束线圈6个、1U假面板20个、1U水平理线架2个、轻载滑道1对、1U固定托盘1个。 4、机柜表面采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 5、机柜内部要求设置4根安装立柱，用于安装设备和固定层板。安装立柱能够支持前后移动调节。机柜前后门均为通风网孔门，六角网孔设计，开孔率或通风率≥75%。 6、每台机柜配置2个220V/32A，20个国标10A及4个国标16A的PDU插排。 7、要求符合YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》。 8、机柜静态承载能力不小于2400kg，提供第三方检测报告证明（扫描件证明并加盖厂商公章） | 套 | 1
2 | 密封通道系统 | 1、密封冷通道通过天窗、端门、机柜、行级空调、密闭通道结构件等一系列设备组成一套密闭通道系统。 2、模块通道端门需采用自动平移门设计，模块两侧的门开启后应不妨碍机房内的通道通行及设备搬运。 3、自动平移门采用磁力直线电机驱动 4、门板应采用整块钢化玻璃形式，其钢化玻璃厚度应不小于8mm。 5、天窗采用可开启式结构，并可实现与通道内消防告警信号联动。天窗采用全钢化玻璃，并标配防爆膜。活动天窗开启后要求确保冷通道的净高大于2米。 6、密封通道应具备强弱电走线，应支持模块化设计、并能以机柜为单位进行扩展。 ★7、PUE要求：投标的微模块应为成熟、节能的产品，要求全年PUE值在IT负载率25%，50%，75%，100%，均小于1.2（提供权威第三方机构出具的PUE测试证书扫描件并加盖厂商公章） 8、要求模块机房提供一个整体的动力环境监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾等设备的不间断监控。 9、微模块应配置不小于42英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息，需提供监控界面截图。 ★10.告警联动要求：为方便运维人员不进入通道即可快速判断机房的告警级别，从而启动相应的应急预案。要求机房支持告警灯光联动。可根据不同的告警等级设置不同的灯光颜色，告警级别和灯光颜色均不低于4种。（提供具备CMA或CNAS标识并加盖厂商公章的第三方检测报告扫描件证明） 11、通道门的门禁支持指纹、密码、刷卡方式。 | 套 | 1
3 | 精密配电柜 | 1、精密配电柜的外观、颜色和尺寸必须与模块化机房整体保持一致，要求入列安装 2、通过9烈度抗震测试，并提供权威机构提供的测试报告。 3、满足输入电压380/400/415VAC；左右频率：50Hz/60Hz，输入开关不低于250A/3P*1路，IT配电满足不低于40个40A/1P开关 4、尺寸：600mmW*1200mmD*2000mmH左右 5、结构：机柜应采用高强度优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 6、可监测母线以下参数：三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流、母排温度检测、主路开关状态、负载百分比、主回路电压、电流。 7、要求母排采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量不低99.95%，需提供铜排纯度符合要求的检测报告。 8、智能监控板：配电柜需对主路、支路等多回路进行监控的智能监控板。监控板需能够实现可视化界面，采用不小于7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 ★9、监测精度要求：系统交流电流、系统交流电压、系统有功功率、系统无功功率、系统功率因数、系统总电度量、支路电流等参数测量误差不超过±2%。提供交流精密监测单元的具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告证明（提供加盖厂商公章的扫描件） 10、进线主断路器和支路断路器应采用知名品牌。比如ABB，施耐德，西门子等，需提供厂家直供证明 | 台 | 1
4 | 机柜层板 | 层板，机柜配件-轻载托盘-19 英寸 50kg | 套 | 2 | 每个机柜配置2套
5 | 封闭通道-天窗 | 翻转顶板，600mm 宽可翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，内嵌钢化玻璃。实现消防联动，需手动复位 | 套 | 10
6 | 冷池通道双开移门 | 通道端门-双开全自动电动轨道门，适配 2000mm 高机柜。含门体、机械装置、驱动装置、控制器等组件。 | 套 | 2
7 | 指纹门禁 | "指纹门禁，含双门指纹密码刷卡器，门禁控制器，双门磁力锁，双门出门按钮，5 张 IC 卡，配套相应的软 件、自带 2.4""液晶屏" | 台 | 2
8 | 集中控制盒 | 顶板控制套件，AC220V配套DC12V，含联动继电器，控制翻转顶板电磁锁，紧急开启按钮 | 台 | 2 | 每套门禁配置1台
9 | 封闭通道-照明 | 内部照明控制-手动，1 套，含端门照明手动控制开关，配套电源和线缆 | 套 | 1 | 每个冷通道配置1套
10 | 封闭通道-照明 | 内部照明（单根），1 根，含通道内 LED 灯管，灯管配套线缆；配置数量按照顶板总数减 1 配置，要求通道内照度不低于500lux，通道内LED照明供电应使用安全特低电压。 | 套 | 20
11 | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于 600mm 宽设备，4 个一组，支持两个对位机柜 | 套 | 5
12 | 封闭通道-走线部件 | 列间走线梯，跨通道走线梯及其支架 | 套 | 2 | 每个冷通道配置2套
13 | 封闭通道-遮板 | 机柜顶后部遮板，适用于600mm宽设备，2个一组，支持2个机柜位 | 套 | 20
14 | 防浪涌保护PDU | "基本型，竖直安装，总输入电流32A，带输入总开关，带接线端子，无电缆 6位16A国标+18位10A国标" | 套 | 16
15 | 工业插座连接器 | 32A配套220VAC防水阻燃 | 个 | 4 | 每个机柜配置4个
16 | 精密列头柜 | 满足项目整体需求 | 套 | 1
17 | 冷通道安装 | 含附件等 | 套 | 1
3、机房电气部分
3.1 供配电部分
1 | 市电总柜 | 配套，符合图纸要求 | 台 | 1 | RDAT1
2 | UPS输出柜 | 配套，符合图纸要求 | 台 | 2
3 | 市电输出柜 | 配套，符合图纸要求 | 台 | 1 | RDAT2
4 | AP-GG配电箱 | 配套，符合图纸要求 | 台 | 1
5 | 200kVAUPS | 1、要求提供的模块化UPS类型为在线式双变换式，制式为三相输入，三相输出。 2、要求提供的模块化UPS系统额定容量≥200KVA，支持不低于4个50KVA的功率模块，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。 3.要求模块化UPS采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余。 4.★UPS系统效率在30%，50%负载下效率不低于96%，提供泰尔测试报告。(复印件加盖厂家印章) 5.UPS风扇故障时应发出声光告警，并且模块的风扇有冗错设计，单个风扇故障仍可带载50%。 6.UPS电池电压：360～528Vdc (30～44节可调) 7.★UPS的旁路模块，监控模块，功率模块，均支持热插拔，提供泰尔测试报告。(复印件加盖厂家印章) 8、电气性能指标： 输入电压范围：138-485Vac； 输入频率范围：40Hz-70Hz； 输入功率因数：≥0.99 输入电流谐波分量：THDi<3%（线性满载）； 额定输出电压： 380VAC/400VAC/415VAC±1%（线电压）； 输出电压波形失真：<1%(100%线性载)，<4%（100%非线性载）； 输出功率因数：1 逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路；150%负载2min后转旁路 9、UPS 系统应具有人机交互性能，应支持中/英文界面，参数设置与人工操作应满足如下要求： 10、UPS主机需满足节能产品认证，提供节能证书。 ★11、为满足网络安全要求，模块化UPS主机应满足网络安全的要求(提供加盖厂商公章的社会公共安全产品认证证书扫描件)。 | 台 | 2
6 | 模块 | 1、单个模块功率：50KVA | 个 | 8
7 | 电池 | 电池容量≥12V65AH | 块 | 160
8 | 电池架 | 可容纳12V65AH蓄电池20节；标配电池连接线 | 个 | 8
9 | 直流空开箱 | 设备配套 | 台 | 2
10 | RDAT1至UPS | WDZB-YJY-B1-4*185+1*95 | 米 | 按需
11 | UPS至UPS输出柜 | WDZB-YJY-B1-4*185+1*95 | 米 | 按需
12 | UPS2至UPS2输出柜 | WDZB-YJY-B1-4*150+1*70 | 米 | 按需
13 | UPS输出柜至列头柜线缆 | WDZB-YJY-B1-4*70+1*35 | 米 | 按需
14 | 列头柜至机柜线缆 | WDZB-YJY-B1-3*6 | 米 | 按需
15 | RDAT2至主机房列间空调线缆 | WDZB-YJY-B1-5*10 | 米 | 按需
16 | RDAT2至电源室精密空调线缆 | WDZB-YJY-B1-5*4 | 米 | 按需
17 | RDAT2至环境空调线缆 | WDZB-YJY-B1-5*4 | 米 | 按需
18 | RDAT2至AP-GG线缆 | WDZB-YJY-B1-5*10 | 米 | 按需
19 | 照明线缆 | WDZB-BYJ-B1-3*2.5 | 米 | 按需
20 | 照明金属套塑软管(含转接套件) | 照明金属套塑软管(含转接套件)⊙20MM | 米 | 按需
21 | 插座线缆 | WDZB-BYJ-B1-3*4 | 米 | 按需
22 | 新风机线缆 | WDZB-BYJ-B1-3*4 | 米 | 按需
23 | 排烟风机线缆 | WDZBN-BYJ-B1-4*2.5 | 米 | 按需
24 | 辅材 | 电池空开箱至UPS线缆 | 批 | 1
3.2 机房桥架
1 | 强电金属桥架 | 300*100*1.2mm | 米 | 0
2 | 弱电金属桥架 | 400*100*1.5mm | 米 | 0
3.3 机房照明插座
1 | 反眩光灯 | W300mm*D1200mm LED | 盏 | 21
2 | LED平板灯 | W600mm*D600mm LED | 盏 | 32
3 | 单联开关 | 单联，86型 | 个 | 3
4 | 双联开关 | 双联，86型 | 个 | 3
5 | 三联开关 | 三联，86型 | 个 | 2
6 | 5孔插座 | 220V/10A,5孔（含底盒） | 只 | 30
7 | 86型接线、分线盒安装 | 86型 | 个 | 91
3.4 机房防雷接地
1 | 浪涌保护器 | BU1-SPD(Up<1.5kV，In≥40kA) | 只 | 7
2 | 接地均压环 | 20*3mm铜排 | 米 | 81.6
3 | 等电位联结网格 | 100*0.3铜箔 | 米 | 278.8
4 | 直流地接地引下线 | BVR 50mm2双色 | 米 | 100
5 | 设备保护接地 | BVR6mm²,含螺拴 | 米 | 300
6 | 设备保护接地 | BVR10mm²,含螺拴 | 米 | 100
7 | 等电位器 | 最大电流40KVA，响应≦25ns | 套 | 2
8 | 绝缘子 | 绝缘子 | 套 | 100
9 | 安装辅助材料 | 机房接地制作、绝缘子、螺丝等 | 项 | 1
4、机房综合布线
1 | 六类非屏蔽4对双绞线 | "1. 符合标准：IEC 60332-1-2 2. 支持传输：带宽 250MHz，支持 1000Mbps 数据传输率； 3. 线规：23AWG 4. 结构：中心十字骨架 5. 导体绝缘材料：HDPE" | 米 | 按需
2 | 24口RJ45模块配线架 | "1. 描述：六类非屏蔽配线架空 2. 结构：金属模块化设计架体结构，冷轧钢板，1.6MM厚度 3. 工艺：静电粉末喷涂，黑色细沙纹 4. 规格：高度 1U（19英寸）快捷式配线架，" | 个 | 23
3 | 配线架用六类非屏蔽信息模块 | "1、传输性能满足：ANSI/TIA/EIA-568-2.D ISO/IEC 11801 关于Cat6和ClassE对连接硬件的要求 2、塑料壳体：PC料，UL94V-0；可端接实心导线22AWG-24AWG 3、符合UL 94V-0规格" | 个 | 552
4 | 水平封闭式理线架1U | "1. 性能保障：特殊设计保持线缆的适当弯曲半径 2. 规格尺寸：占1U高度，结构紧凑" | 个 | 35
5 | 24芯光纤配线架1U | 24芯光纤配线架 | 个 | 15
6 | 96芯光纤配线架1U | 96芯光纤配线架 | 个 | 2
7 | LC双工适配器 | 1、高精密度陶瓷插芯 2、插入损耗 < 0.1dB。 3、机械耐久性≥1000 次 | 个 | 276
8 | LC多模尾纤1米 | 1、符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2、OM3尾纤，采用超强抗弯性能设计，并有不同的长度可供选择 3、采用LC连接器，便于安装 | 根 | 552
9 | 12芯多模室内光缆 | "1、室内多芯OM3束状光缆，12芯 符合Bellcore GR-409-CORE 和ANSI/TIA/EIA-568-C标准; 2、阻燃符合IEC 60332-1 3、纤芯50/250um，采用OM3抗弯曲光纤" | 米 | 按需
10 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 552
11 | LC-LC双芯多模光纤跳线3米 | "1、符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准 2、纤芯50/125um，采用OM3抗弯曲多模光纤 " | 根 | 276
12 | 辅材 | 包括安装支架、托臂，铜线耳、扎带、热缩管、标识牌等 | 项 | 1
5、动力环境监控及门禁
1 | 智能监控管理平台 | 监控中心管理平台，含监控主服务器、软件等，不含调试服务（支持 1-10 个微模块） | 套 | 1
2 | 短信告警模块 | 4G全网通短信报警模块，三级监控服务器PE-RS260专用短信报警主机接在主机串口上 | 台 | 1
3 | 监控主机 | 含监控服务器主机一台，监控平台软件一套，可监控 UPS、空调、智能精密配电柜 等设备及环境检测传感器。 | 台 | 1
4 | 发卡机 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 台 | 1
5 | 8口千兆交换机 | 配置≥8个千兆电口，≥2个千兆电口； | 台 | 1
6 | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps；转发性能≥120Mpps； 2、配置≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3、支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电 4、MAC地址规格≥8K，支持MAC地址自动学习和老化； 5、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 6、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng协议； 7、支持防止DOS、ARP攻击功能，ICMP防攻击； 8、支持SNMPv1/v2/v3等管理协议，可通过CLI、WEB等方式进行管理 9、防雷等级≥10KV； | 台 | 1
7 | "21.5 英寸显示 触摸组件" | 21.5"触摸显示屏及结构安装件，适配 2000 高机柜。含端门门盒设计结构，智能终端嵌入式安装 | 台 | 2 | 每套冷通道配置2台
8 | 智能设备协议开发 | 第三方设备单型号 Modbus 协议开发 | 套 | 1
9 | "温湿度传感器 （大LCD屏）" | 温湿度传感器，带 LCD，显示，485 协议 | 支 | 2 | 冷通道多功能传感器 温湿度传感器
10 | 非定位线式漏水检测报警器 | 不定位漏水告警器-24VDC，常开干接点输出，含 5 米漏水感应线 | 支 | 6
11 | 32路网络硬盘录像机 | 网络形式传输图像数据，支持4个硬盘，支持16个网络摄像头 | 台 | 1
12 | 红外半球式网络摄像机 | 半球网络摄像头，外接供电，200万高清画质 | 台 | 13
13 | POE交换机 | 轻网管千兆百兆poe交换机4口5口8口16口24口 国标48V摄像头网线供电路由器分流器网络集线器 | 台 | 13 | VCN5X0
14 | 4TB监控级硬盘 | 4TB接口类型SATA3硬盘转速5900转 | 台 | 4
15 | 双门禁控制器 | 门禁控制主机，独立软件设置 | 台 | 3
16 | 指纹门禁刷卡器 |  | 台 | 6
17 | 门禁锁 | 1.无残磁、无机械磨损、双门 2.最大拉力: 280kg(600Lbs)直线拉力 | 台 | 6
18 | 出门按钮 | 86型 | 台 | 6
19 | 安装辅材 | 管线 | 套 | 1
6、精密空调部分
1 | 列间空调 | 1、单台空调总冷量≥45KW；单台空调风量≥9000m³/h，含室内机和室外机 2、要求精密空调系统标配采用R410制冷剂。 3、要求精密空调的电气性能符合IEC标准。输入电压允许波动范围：380～415V±10% 。频率：50/60Hz±3Hz 4、精密空调应采用高效工业用直流变频压缩机，10%～100%无极调节，按需输出冷量。 ★5、空调主机应具备较强低载除湿能力。要求在室内进风相对湿度≥95%的环境里，机组在显热制冷量≤800W时，除湿量不小于5kg/h。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告并加盖厂商公章的扫描件） 5、要求单台空调内机的EC风机数量不少于10个。（提供能体现风机数量的空调清晰图片证明并加盖厂商公章） 6、要求机组具备防雷功能且防雷等级达到6KV。 7、精密空调室内机安装在列间，采用水平送风方式。 8、监控性能：精密空调机组应具有的现场监控及远程监控能力。空调具有RS485或FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus或SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统。 ★9、空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警 ★10、为满足网络安全要求，行级精密空调应满足网络安全的要求，提供社会公共安全产品认证证书扫描件加盖厂商公章 | 台 | 3
2 | 精密空调 | 1、精密空调室内风机形式：EC风机；压缩机形式：直流变频压缩机 2、精密空调总冷量：≥13kW，显冷量≥11.7KW 3、精密空调风量≥3100/m³h，采用上送风精密空调 4、要求精密空调采用直流变频压缩机，支持制冷量无极调节，按需输出冷量。 5、要求精密空调整机能支持6KV防雷，提供彩页证明 6、认证要求：提供空调的CCC认证证书 7、加湿量≥2kg，加热量≥4kw | 台 | 2
3 | 柜式空调 | 5匹 | 台 | 4
4 | 安装辅材 | 含40米以内铜管进排水等 | 批 | 1
5 | 室外机基础 | 室外机基础 | 套 | 9
7、新排风部分
1 | 机房新风机 | 吊装式，处理新风量800m²配套h，噪声小于56db | 台 | 1
2 | 机房新风机 | 吊装式，处理新风量1200m²配套h，噪声小于56db | 台 | 1
3 | 新风风管 | 0.6镀锌铁皮风管加保温棉贴面 | 米 | 按需
4 | 新风口 | 300*300铝合金风口 | 个 | 10
5 | 防火阀 | 24v常开变常闭 | 个 | 4
6 | 室外防雨百叶窗 | Φ180mm室外风口 | 个 | 4
7 | 安装辅材 | 吊杆、膨胀等等 | 套 | 1
8、气体灭火部分
1 | 感烟点型探测器总线制 | 使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） | 个 | 4
2 | 感温点型探测器总线制 | 使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） | 个 | 10
3 | 智能探测器底座 | 1、嵌入式结构 | 个 | 14
4 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 个 | 4
5 | 气体释放显示灯 | "1. 工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.由火灾报警控制器使其工作，表示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。" | 个 | 4
6 | 声光报警警报装置 | "1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 非编码声光报警设备" | 个 | 8
7 | 输入输出模块 | "1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ ， 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 2. 电子编码，唯一ID；控制器在线编址或编码器设地址，自动登录，安装调试方便。" | 个 | 6
8 | 气体灭火控制器（单区） | 能以两总线制方式挂接感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮，亦可通过中继模块挂接非编码感烟、感温火灾探测器，接收探测器的火警信号。 | 个 | 1
9 | 排烟机 | 吊装式，4000M3配套H无进的翼形设计 | 台 | 2
10 | 新风风管 | 0.6镀锌铁皮风管加保温棉贴面 | 米 | 按需
11 | 灾后排风口 | 灾后排风口 尺寸600*400mm | 个 | 2
12 | 防火阀 | 24v常开变常闭 | 个 | 2
13 | 室外防雨百叶窗 | Φ180mm室外风口 | 个 | 2
14 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ120/2.5-YC | 套 | 5
15 | 七氟丙烷灭火剂 | HFC-227ea | kg | 600
16 | 泄压口 | 泄压装置：XYJN-0.25/1.2-YC，开口尺寸：790*400（mm），安装于室内净高2/3位置以上 | 个 | 3
17 | 启动线 | NH-RVS 2*1.5 | 米 | 按需
18 | 反馈信号线 | NH-BV2*1.5 | 米 | 按需
19 | 安装辅材 | 吊杆、膨胀等等 | 套 | 1
9、管材
1 | JDG20 | JDG20 | 米 | 按需
2 | JDG25 | JDG25 | 米 | 按需
3 | SC20 | SC20 | 米 | 按需
4 | SC25 | SC25 | 米 | 按需
5 | 安装辅材 | 吊杆、膨胀等等 | 套 | 1
小 计:

## 清单15-视频会议系统
清单15-视频会议系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、视频会议系统
1 | 会议管理平台 | ★1.采用国产化处理芯片、国产化操作系统和国产化数据库软件。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 2.支持全网设备统一管理，包括会议终端、MCU、录播服务器。支持≥10000台设备管理，支持≥1000路设备注册，支持≥60Mbps公私网穿越流量。本次项目实际配置50路硬件设备管理和50路硬件设备注册，30路软终端注册，30M公私网穿越流量授权。 3.支持单个会议最大与会终端≥3000方。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 4.支持一键静闭音、广播/选看会场、辅流加入多画面、设置多画面、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、设置主席、点名等功能，支持主席轮询、广播轮询、多画面轮询等功能。 5.支持连续点名功能。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 6.支持会议锁定功能。 7.支持IPv4协议、IPv6 协议、IPv4和IPv6协议混合组网，实现设备 H.323/SIP 注册、呼叫、公私网穿越功能。 8.支持将多台MCU 组成资源池，实现MCU 资源统一管理，会议切换时间<10秒，终端视音频恢复时间<15秒。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 9.支持终端备份功能，音视频恢复时间<5秒。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 10.支持三员账号管理，包含但不限于系统管理员、安全管理员、安全审计员等账号角色，不同类型的账号权限相互独立、相互隔离。 11.支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 | 台 | 1
2 | 多点控制单元 | ★1.采用国产化操作系统和国产化芯片。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 2.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽，支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准。 3.在全编全解模式下，单台MCU最大支持≥16个4K30fps视频端口或者64个1080P30fps视频端口，实际配置32路1080P30fps全编全解视频端口授权。 4.支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps等视频格式。 5.支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、 H.265、H.264 SVC等视频协议，支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、AAC-LD、Opus等音频协议。 6.支持≥7×24小时连续正常工作，支持芯片备份、网口备份、电源备份、风扇备份等多重备份机制。 7.支持MCU资源池备份功能，会议切换时间<10S，终端视音频恢复时间<15S。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 8.支持最大4K30fps 收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式≥60种。 9.支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议，支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源。 10.支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于70方同时协作，提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 11.支持55%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克，支持80%网络丢包下，语音清晰，无卡顿现象，提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 12.支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验。 13.基于IPv4和IPv6，针对ARP、ICMP、TCP、UDP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态。 | 台 | 1
3 | 视频会议协同平台 | 具备行政交接班、医生交接班、护理交接班、远程会诊、多学科会诊、远程培训、远程探视、智慧屏管理功能模块 | 套 | 1
4 | 会议连接器 | 含会议连接器及会议许可，3年使用许可 | 套 | 2
5 | 录播直播服务器 | ★1.采用一体化架构设计，采用国产化媒体处理芯片、国产化操作系统和国产化数据库软件。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 2.支持128Kbps～8Mbps录制带宽。支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080P30、720P30、4CIF等视频格式。 3.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD、AAC-LC等音频编解码协议。 4.支持30%网络丢包情况下，视频清晰流畅，语音清晰连续，无卡顿、无马赛克。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 5.硬盘容量≥2.4TB硬盘，支持≥1000小时1080P会议录制能力。 6.支持≥20组1080P30fps会议并发录制，支持≥20组1080P会议并发直播，实际配置2组1080P30会议并发录制，2组1080P会议直播。 7.支持点播、直播时画面布局切换，实现单屏、双屏、画中画等观看模式，支持主辅流画面切换观看。 8.支持点播视频文件的查询和下载功能，文件下载支持断点续传。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 9.支持在TLS、SRTP、AES等信令媒体加密机制，支持通过黑白名单过滤机制，可指定特定IP 地址访问和控制。 10.支持网口、风扇、电源等多种备份机制，支持RAID 1、RAID 5等备份模式，支持≥7×24小时连续正常工作。 11.支持系统运行状态监控（CPU和内存使用率、硬盘可用空间、注册信息、在线用户数、录制资源、直播和点播资源等使用情况）、远程升级和配置、系统日志、告警管理等功能。 | 台 | 1
6 | 高清视讯终端 | 1.采用嵌入式操作系统，非Windows、Android系统，非PC、工控机架构。 2.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 3.支持H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.264 SVC等图像编码协议。 4.支持1080P 50/60fps、1080P 25/30fps、720P 50/60fps、720P 25/30fps、4CIF、CIF等分辨率。实际配置1080P30fps编解码能力。 5.支持主流达到1080P60情况下，辅流支持1080P60。 6.提供至少4路高清视频输入、至少4路高清视频输出接口，同时至少支持1路标清视频的输入输出；支持6路音频输入和6路音频输出接口，至少具备以下接口类型：卡农头、SPDIF数字音频接口。 7.具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象。 8.支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 9.支持在终端断电情况下，VGA口输入输出环回。 10.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法。 | 台 | 2
7 | 高清摄像头 | 1.支持不小于200万像素1/2.8英寸CMOS成像芯片。 2.支持12倍光学变焦，12倍数字变焦。 3.支持1080P 50/60fps、1080p 25/30、720P50/60fps视频采集。 4.支持至少1路3G-SDI、1路DVI/YpbPr高清视频信号输出。 5.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端。 6.支持图像倒转功能。 | 台 | 3
8 | 协作终端 | 1.采用一体化设计，集成摄像机、硬件视频会议编解码器，麦克风、扬声器、触摸显示屏等部件。 2.触控屏显示尺寸≥65英寸，采用A规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°；采用红外触控技术，支持≥20点触控点数，支持硬件级物理防蓝光。玻璃透光率:>90%，采用防眩光玻璃面板，玻璃厚度≥3.2mm。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 3.设备须具有以下接口：≥1*Type-C、≥3*USB Type-A，≥1*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥2*RJ45。 4.采用内置一体化摄像机，像素≥800万，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°，分辨率≥3840*2160，配备一体式镜头隐私保护盖，支持扭动式开启和关闭。内置≥6个麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥12米。 ★5.采用国产自主编解码芯片，支持国产自主操作系统，内存容量≥12GB，存储容量≥64GB，支持国产化模块组件，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 6.支持温度过载告警功能，当设备芯片检测温度＞85℃时，界面上会弹出告警提示。 7.支持内置电子白板，书写延时≤20ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放锁定等功能。 8.支持智慧多窗功能，支持两个APP分屏同时显示，支持通过拖拉改变窗口大小。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 9.须支持音视频会议，采用硬件编解码方式，支持1080P、720P双流视频会议能力，非安装第三方APP功能。 10.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264SVC、H.263等视频协议，G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS、AAC-LD等音频协议，支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 11.视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后，整体时延不超过150ms。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 12.须支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS、SRTP加密。支持 AES媒体流加密算法，保证会议的安全。 13.支持内置应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于30个已适配大屏应用。为保证应用市场及提供第三方应用的兼容性，所提供的应用市场须与硬件设备为同一品牌。提供CNAS认可的第三方机构出具的测试报告证明并加盖厂商公章。 | 台 | 29

## 清单16-排队叫号
清单16-排队叫号系统分项清单
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 22寸诊室门口显示屏 | CPU：≥4核A53，主频 1.5GHz 内存：≥1GB DDR 存储：≥8GB eMMC 操作系统：不低于Android8.0或国产操作系统 屏幕尺寸：≥22吋 显示分辨率：不低于1920*1080 显示比例：16:9 显示对比度：4000:1 显示响应时间：≤6ms 网络接口：RJ45*1 扬声器：2*5W/ 8Ω 扫描功能：支持识别电子和纸质的二维码、一维码 | 台 | 124
2 | 32寸窗口检验科显示屏 | CPU：≥4核A53，主频1.5GHz 内存：≥1GB DDR 存储：≥8GB eMMC 操作系统：不低于Android8.0或国产操作系统 屏幕尺寸：≥32吋 显示分辨率：不低于1920*1080 显示比例：16:9 显示对比度：4000:1 显示响应时间：≤6ms 网络接口：RJ45*1 扬声器：2*5W/ 8Ω 设备工作电压：220V 使用寿命：≥6万小时 | 台 | 6 | 检验科叫号
3 | 43寸窗口显示屏 | CPU：≥4核A53，主频1.5GHz 内存：≥1GB DDR 存储：≥8GB eMMC 操作系统：不低于Android8.0或国产操作系统 屏幕尺寸：≥43吋 显示分辨率：不低于1920*1080 显示比例：16:9 显示对比度：4000:1 显示响应时间：≤6ms 网络接口：RJ45*1 扬声器：2*5W/ 8Ω 设备工作电压：220V 使用寿命：≥6万小时 | 台 | 16 | 用于业务窗口（挂号、收费，叫号）
4 | 65寸等候区电子显示屏 | CPU：≥4核A53，主频1.5GHz 内存：≥1GB DDR 存储：≥8GB eMMC 操作系统：不低于Android8.0或国产操作系统 屏幕尺寸：≥65吋 显示分辨率：不低于1920*1080 显示比例：16:9 显示对比度：4000:1 显示响应时间：≤6ms 网络接口：RJ45*1 扬声器：2*5W/ 8Ω 设备工作电压：220V 使用寿命：≥6万小时 安装方式：壁挂 颜色：白色/黑色 支持分布式部署，集中化管理 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 | 台 | 14
5 | 65寸落地显示屏 | CPU：4核A53，主频1.5GHz 内存：1GB DDR 存储：8GB eMMC 操作系统：Android 屏幕尺寸：65吋 显示分辨率：1920*1080 显示比例：16:9 显示对比度：4000:1 显示响应时间：≤6ms 网络接口：RJ45*1 扬声器：2*5W/ 8Ω 设备工作电压：220V 使用寿命：≥6万小时 | 台 | 16
6 | 24寸报道机 | CPU：≥四核，主频1.8GHz 操作系统：不低于Android 8.0或国产操作系统 内存：≥2G 存储：≥16G eMMC 显示屏尺寸：≥23.6寸 分辨率：不低于1920*1080 触摸方式：触摸点数 标配10点触摸 扫描模块：可识别各种静止/运动的一维条码和二维条码；可有效识别所有常用一维和二维码；支持感应触发、数据触发和光电触发三种触发功能；支持运动识读，扫描灵敏；支持 二维码自感应读取； 打印模块 身份证读卡器 | 台 | 15
7 | 多媒体终端 | CPU：≥4核 内存：≥1GB DDR 存储：≥8GB eMMC 操作系统：不低于Android8.0或国产操作系统 显示分辨率：不低于1920*1080 显示比例：16:9 显示对比度：4000:1 显示响应时间：≤6ms 网络接口：RJ45*1 TF卡插槽：最高支持 64G HDMI接口：1*HDMI OUT 设备工作电压：220V 支持分布式部署，集中化管理 支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 | 台 | 2 | 用于检验科和药房和功放做对接
8 | 功放 | 1.输出功率：≥100w 2.输出形式：定阻4-16Ω，定压70V/110V 3.频率响应：100Hz-15Khz 4.总谐波失真：≤0.2% 5.信噪比：≥68dB 6.供电方式：AC220 50-60HZ | 台 | 16 | 包含14个候诊区和1个检验科窗口叫号和药房叫号
9 | 吸顶式扬声器 | 1.功率：3W-6W 2.输入电压：100V 3.灵敏度：98dB 4.频率响应：70-12KHZ 5.外观直径尺寸：195MM 6.开孔尺寸：170MM 7.外观颜色：白色 | 个 | 32 | 每一个功放配一个喇叭
10 | 健康宣教系统软件V9.0 | 1.系统可精确地定义指定显示器播放内容的播放点、播放时间及播放周期。 2.可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、动画、数据信息以及有线电视频道的素材。 3.可自由定义各种显示效果如：全屏显示、多窗口显示，支持16:9、4:3比例显示模式。 4.系统应采用B/S架构设计系统对所有信息发布显示设备可进行远程控制开关机、定时控制开关机。 5.具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。支持局域网，分管理端和播放端，系统采用B/S架构。 6.信息发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机。 7.可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 8.具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 9.支持采用切片处理视频 10.支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档。 11.远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作 | 套 | 1 | 新增加的模块，用于检验科叫号，药房叫号和16台65寸落地显示屏的软件
11 | 智慧医院检验科导引系统V9.0 | 1.系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 2.在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。 3.检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。 4.患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。 5.支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。 6.系统可提供桌面硬件呼叫器，呼叫器显示尺寸不小于8寸，并可外接扫描枪等硬件，以满足某些场景的功能需求。 | 套 | 1
12 | 智慧医院药房叫号系统V9.0 | 1.支持患者缴费后未分和预分窗口两种模式。 2.支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。 3.支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。 4.支持扫描患者药单即呼叫患者取药。 5.系统自动读取HIS待发药及发药窗口数据并用于窗口屏显示； 6.窗口显示要素包括当前窗口信息、正在取药病人、待取药病人、未取药病人等数据； 7.支持分别对待取药病人、未取药病人、已取药病人直接进行再次叫号； 8.要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与HIS系统进行无缝连接。 | 套 | 1

## 清单17-PACS存储
清单17-pacs存储
序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | PACS存储系统 | 1、★原厂商是国产品牌，非OEM或联合品牌，拥有属于自身品牌的IEEE OUI地址段，提供IEEE官网查询结果截图； 2、原厂商是国产品牌，非Lustre和Ceph等开源软件灌装，提供分布式存储系统软件著作权登记证书。 3、分布式存储配置≥4节点，单节点配置：≥12盘位，缓存≥ 256 GB，≥2颗 CPU，每颗CPU主频≥ 2.1GHz，物理内核≥ 12核，≥4个万兆光口并配置多模模块，≥2千兆网口，≥ 11块 12TB 3.5寸7200转企业级SATA磁盘，≥2块独立企业级 NVMe SSD元数据盘（单盘容量不低于3.84TB），≥2个电源。 4、存储节点支持最大数量超过10000台、元数据节点支持最大数量超过200台、客户端数量支持大于100000台。 5、系统采用前端切片技术提供专用、高速、安全的POSIX标准分布式文件访问协议、分布式块访问协议；（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，并加盖原厂公章） 6、存储自带客户端以及用户访问权限机制，可设置客户端以及存储私有用户对存储系统中任意数据的读、写、删、list、ln、重命名、追加写的权限。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，并加盖原厂公章） 7、须同时支持多副本及EC纠删码两种冗余模式，基于目录设置冗余配比，可以根据数据重要性灵活调节冗余度，最大允许同时损坏4台存储服务器。存储服务器内的所有硬盘须采用JBOD模式，不能基于RAID卡/RAID软件等实现硬盘保护，存储空间利用率可有效控制在25%--94%。 8、本次配置须允许单个存储节点内的任意数量磁盘同时发生故障，数据自动恢复至系统内其它正常的磁盘上，数据的完整性不受任何影响，系统可持续提供在线服务。 9、当数据不频繁使用时，通过设置周期性数据扫描预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复，防止磁盘静默错误导致数据丢失。（提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，并加盖原厂公章） 10、★提供实现存储系统的集中化部署、管理、监控和维护接口，所投存储支持SMI-S管理接口标准,获得SMI-S 1.8.0版本及以上认证；（提供SMI-S Provider测试列表官网截图和链接，加盖原厂公章） | 套 | 1
2 | 迁移系统 | 1★提供数据迁移服务，将现有数据迁移到分布式存储上，并完成兼容对接和业务部署，保证不影响现有应用系统运行的同时，实现对原存储的替换。迁移数据超过80TB，迁移工作需在7个工作日内完成，投标人至少派2名工程师驻场维护30个工作日； 2、★厂商提供数据迁移工具，用于本次迁移工作，实现对文件和数据的传输。支持本地文件、NFS、ftp、oss、moss等文件的复制，删除，重命名等操作。数据传输支持oracle、mysql、SqlServer等数据库，能对数据进行增删改查等操作。提供迁移工具技术材料（包括技术白皮书或官网截图或管理系统界面截图）等证明文件。 3、★储厂商在河南省内有售后服务机构和备品备件库，提供具体办公地点及租赁合同证明材料； | 套 | 1